**鄂尔多斯市中心医院**

**院内招标采购招标文件**

****

**电梯维保服务项目**

**2024年10月29日**

1. **项目信息**

**一、商务条款 货币单位：元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **预算单价** | **预算总价** |
| **1** | 东胜部电梯维保服务 | 项 | 1 | 310000 | 310000 |
|  | 总价合计 | | | | 310000 |
| **2** | 入场日期 | 合同签订后7日内。 | | | |
| **3** | 服务期 | 本次招标有效期为三年，合同一年一签，合同有效期为自合同签订之日起 1年。（合同签订实行考核制度，合同期末由业主单位对中标单位进行考核，如考核合格，双方协商同意按中标价格续签下一年服务合同，如考核不合格，取消或终止合同）。 | | | |
| **4** | 付款方式 | 服务期满6个月后支付合同金额的50%，服务期满12个月后付清剩余款项。 | | | |
| **5** | 交付地点 | 鄂尔多斯市中心医院东胜部 | | | |
| **6** | 资质要求 | ①须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，许可项目：电梯安装（含修理）B级（含B级）以上资质 | | | |
| ②提供近二年内（2023、2024年）两份在保类似业绩（类似业绩是指：电梯维保） | | | |

1. **项目概况及要求**

**电梯型号及数量**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **电梯名称** | **制造单位** | **规格型号** | **内部编号** | **层站（客、货电梯）** | **制造日期** |
| 1 | 医用电梯 | 广州日立电梯中国有限公司 | NPH-B1600-2S120 | 1# | 24层（客） | 2007-06 |
| 2 | 医用电梯 | 广州日立电梯中国有限公司 | NPH-B1600-2S120 | 2# | 23层（客） | 2007-06 |
| 3 | 医用电梯 | 广州日立电梯中国有限公司 | NPH-B1600-2S120 | 3# | 24层（客） | 2007-06 |
| 4 | 医用电梯 | 广州日立电梯中国有限公司 | NPH-B1600-2S120 | 5# | 23层（客） | 2007-06 |
| 5 | 客用电梯 | 广州日立电梯中国有限公司 | NPH-1150-C0120 | 6# | 24层（客） | 2007-06 |
| 6 | 客用电梯 | 广州日立电梯中国有限公司 | NPH-1150-C0120 | 7# | 23层（客） | 2007-06 |
| 7 | 客用电梯 | 广州日立电梯中国有限公司 | NPH-1150-C0120 | 8# | 24层（客） | 2007-06 |
| 8 | 客用电梯 | 广州日立电梯中国有限公司 | NPH-1150-C0120 | 9# | 23层（客） | 2007-06 |
| 9 | 医用电梯 | 上海三菱电梯有限公司 | HOPE-IIB | 10# | 24层（客） | 2007-06 |
| 10 | 医用电梯 | 上海三菱电梯有限公司 | HOPE-IIB | 11# | 24层（客） | 2007-06 |
| 11 | 医用电梯 | 上海三菱电梯有限公司 | HOPE-IIB | 12# | 24层（客） | 2007-06 |
| 12 | 医用电梯 | 上海三菱电梯有限公司 | HOPE-IIB | 13# | 24层（客） | 2007-06 |
| 13 | 医用电梯 | 西子奥的斯电梯有限公司 | XLZIOTIS | 14# | 3层（客） | 2009-01 |
| 14 | 医用电梯 | 广州日立电梯中国有限公司 | GVF-B1600-C090 | 15# | 10层（客） | 2003-07 |
| 15 | 客用电梯 | 广州日立电梯中国有限公司 | GVF-1000-C090 | 16# | 10层（客） | 2003-07 |
| 16 | 客用电梯 | 广州日立电梯中国有限公司 | GVF-1000-C090 | 17# | 11层（客） | 2003-07 |
| 17 | 自动扶梯 | 申龙电梯股份有限公司 | FML 35-100 | 18# | 2层（客） | 2015-01 |
| 18 | 自动扶梯 | 申龙电梯股份有限公司 | FML 35-100 | 19# | 2层（客） | 2015-01 |
| 19 | 医用电梯 | 上海永大电梯设务有限公司 | E,NT-B-1600\*7\*7-2S60 | 20# | 7层（客） | 2010-06 |
| 20 | 医用电梯 | 上海永大电梯设务有限公司 | E,NT-B-1600\*7\*7-2S60 | 21# | 7层（客） | 2010-06 |
| 21 | 医用电梯 | 广州日立电梯中国有限公司 | NPH-B1600-C060 | 22# | 4层（客） | 2009-03 |
| 22 | 医用电梯 | 浙江港奥电梯有限公司 | HCE-1600/1.0-VF | 23# | 3层（客） | 2010-09 |
| 23 | 医用电梯 | 西子奥的斯电梯有限公司 | XLZIOTIS | 24# | 4层（客） | 2009-01 |
| 24 | 客用电梯 | 西子奥的斯电梯有限公司 | XLZIOTIS | 25# | 4层（客） | 2009-01 |
| 25 | 客用电梯 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III-S2 | 26# | 23层（客） | 2016-06 |
| 26 | 客用电梯 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III-S2 | 27# | 23层（客） | 2016-06 |
| 27 | 客用电梯 | 苏州铃木电梯有限公司 | CSSEC22014061231 | 28# | 7层（客） | 2014-06 |
| 28 | 客用电梯 | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | L1 | 10层（客） | 2017-09 |
| 29 | 客用电梯 | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | L2 | 10层（客） | 2017-09 |
| 30 | 客用电梯 | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | L3 | 10层（客） | 2017-09 |
| 31 | 客用电梯 | 通力电梯有限公司 | KONE Minispace | L4 | 10层（客） | 2017-09 |
| 32 | 杂物电梯 |  |  |  |  |  |

1. **技术服务要求**

**1、人员配置要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| \* | 1 | 配备 2名专业人员留守常驻，提供作业人员名单及与之相匹配的作业证书（电梯修理）； |
| \* | 2 | 对保养的项目实施全天候 24 小服务（院方提供住宿），除按《电梯维护保养规则》每月进行 2 次检查和维护外,应每天对所维保电梯进行巡查，早发现，早处理，确保电梯安全稳定运行； |
|  | 3 | 维保方应派专职人员负责管理保养电梯,签订合同后提供一次详细的保养计划、实施方案及考核细则，并签定安全协议；制定和实行必要的规章制度,每次保养和维修由客户派人监督并给予工作的配合,并协助院方完成电梯管理方面的其他任务； |
| \* | 4 | 在接到客户要求或救援电话后，保证做到5分钟抵达现场。 |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此要求为主要服务指标，不满足任意1条即取消投标资格。 | | |

1. **费用包括范围：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| \* | 1 | 维保方提供服务的人工费用 |
| \* | 2 | 日常使用润滑油等费用； |
| \* | 3 | 电梯年度检验费，限速器校验费； |
| \* | 4 | 购买电梯安全责任险费用（合同签订30日内）； |
| \* | 5 | 服务所使用的计量器具及工具费用（包括砝码的租赁费用）； |
| \* | 6 | 单次在300元以下的电梯配件由中标方进行采购的费用（300元以上电梯配件由院方进行采购）。 |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此要求为主要服务指标，不满足任意1条即取消投标资格。 | | |

**3、曳引驱动乘客电梯、载货电梯维护内容及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 机房、滑轮间环境良好，门窗完好、照明正常； |
|  | 2 | 手动紧急操作装置齐全，在指定位置； |
|  | 3 | 驱动主机运行时无异常振动和异常声响； |
|  | 4 | 制动器各销轴部位动作灵活； |
|  | 5 | 制动器间隙打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求； |
|  | 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置停子系统时的自监测制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求， 制动力自监测系统有记录； |
|  | 7 | 编码器清洁，安装牢固； |
|  | 8 | 限速器各销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常； |
|  | 9 | 层门和轿门旁路装置工作正常； |
|  | 10 | 紧急电动运行工作正常； |
|  | 11 | 轿顶清洁，防护栏安全可靠； |
|  | 12 | 轿顶检修开关、停止装置工作正常； |
|  | 13 | 导靴上油杯吸油毛毡齐全， 油量适宜，油杯无泄漏； |
|  | 14 | 对重/平衡重块及其压板对重重块无松动，压板紧固； |
|  | 15 | 井道照明齐全、正常； |
|  | 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明工作正常； |
|  | 17 | 轿厢检修开关、停止装置工作正常； |
|  | 18 | 轿内报警装置、对讲系统工作正常； |
|  | 19 | 轿内显示、指令按钮、IC 卡系统齐全、有效； |
|  | 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板、光幕、光电等）功能有效； |
|  | 21 | 轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠； |
|  | 22 | 轿门运行开启和关闭工作正常； |
|  | 23 | 轿厢平层准确度符合标准值； |
|  | 24 | 层站召唤、层楼显示齐全、有效； |
|  | 25 | 层门地坎清洁； |
|  | 26 | 层门自动关门装置正常； |
|  | 27 | 层门门锁自动复位用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位； |
|  | 28 | 层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠； |
|  | 29 | 层门锁紧元件啮合长度不小于 7mm； |
|  | 30 | 底坑环境清洁，无渗水、积水，照明正常； |
|  | 31 | 底坑停止装置工作正常； |
|  | 32 | 减速机润滑油油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏； |
|  | 33 | 制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求； |
|  | 34 | 编码器工作正常； |
|  | 35 | 选层器动静触点清洁，无烧蚀； |
|  | 36 | 曳引轮槽、悬挂装置清洁，无严重油腻，张力均匀； |
|  | 37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁，无严重油腻； |
|  | 38 | 靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求； |
|  | 39 | 验证轿门关闭的电气安全装工作正常； |
|  | 40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 按照制造单位要求进行清洁、调整； |
|  | 41 | 层门门导靴 磨损量不超过制造单位要求； |
|  | 42 | 消防开关 工作正常，功能有效； |
|  | 43 | 耗能缓冲器 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀； |
|  | 44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常； |
|  | 45 | 电动机与减速机联轴器 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象； |
|  | 46 | 驱动轮、导向轮轴承部 无异常声响，无振动，润滑良好； |
|  | 47 | 曳引轮槽 磨损量不超过制造单位要求； |
|  | 48 | 制动器动作状态监测装置工作正常，制动器动作可靠； |
|  | 49 | 控制柜内各接线端子各接线紧固、整齐，线号齐全清晰； |
|  | 50 | 控制柜各仪表 显示正常井道、对重、轿顶； |
|  | 51 | 各反绳轮轴承部 无异常声响，无振动，润滑良好； |
|  | 52 | 悬挂装置、补偿绳 磨损量、断丝数不超过要求曳引绳绳头组合螺母无松动； |
|  | 53 | 限速器钢丝绳 磨损量、断丝数不超过制造单位要求； |
|  | 54 | 层门、轿门门扇 门扇各相关间隙符合标准值； |
|  | 55 | 轿门开门限制装置 工作正常对重缓冲距离 符合标准值； |
|  | 56 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处固定、无松动； |
|  | 57 | 上、下极限开关工作正常； |
|  | 58 | 减速机润滑油 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求； |
|  | 59 | 控制柜接触器，继电器触点接触良好； |
|  | 60 | 制动器铁芯（柱塞） 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求； |
|  | 61 | 制动器制动能力 符合制造单位要求，保持有足够的制动力； |
|  | 62 | 导电回路绝缘性能测试符合标准； |
|  | 63 | 限速器安全钳联动试验工作正常； |
|  | 64 | 上下超速保护装置动作试验 工作正常； |
|  | 65 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 工作正常； |
|  | 66 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓紧固； |
|  | 67 | 轿厢和对重的导轨支架 固定，无松动； |
|  | 68 | 轿厢和对重/平衡重的导轨清洁，压板牢固； |
|  | 69 | 随行电缆 无损伤； |
|  | 70 | 层门装置和地坎无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固； |
|  | 71 | 轿厢称重装置 准确有效； |
|  | 72 | 安全钳钳座 固定，无松动； |
|  | 73 | 轿底各安装螺栓紧固； |
|  | 74 | 缓冲器固定，无松动； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此要求为主要服务指标，不满足任意1条即取消投标资格。 | | |

**4、自动扶梯、自动人行道维护保养内容及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 电器部件清洁，接线紧固； |
|  | 2 | 故障显示板 信号功能正常； |
|  | 3 | 设备运行状况正常，没有异响和抖动； |
|  | 4 | 主驱动链运转正常，电气安全保护装置动作有效； |
|  | 5 | 制动器机械装置 清洁，动作正常； |
|  | 6 | 制动器状态监测开关工作正常； |
|  | 7 | 减速机润滑油 油量适宜，无渗油； |
|  | 8 | 电机通风口 清洁； |
|  | 9 | 检修控制装置工作正常； |
|  | 10 | 自动润滑油罐油位 油位正常，润滑系统工作正常； |
|  | 11 | 梳齿板开关 工作正常梳齿板照明照明正常； |
|  | 12 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常； |
|  | 13 | 梯级或者踏板下陷开关工作正常； |
|  | 14 | 梯级或者踏板缺失监测装置 工作正常； |
|  | 15 | 超速或非操纵逆转监测装置 工作正常； |
|  | 16 | 检修盖板和楼层板 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠； |
|  | 17 | 梯级链张紧开关 位置正确，动作正常； |
|  | 18 | 防护挡板有效，无破损； |
|  | 19 | 梯级滚轮和梯级导轨工作正常； |
|  | 20 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 任一侧水平间隙及两侧间隙之和符合标准值； |
|  | 21 | 运行方向显示工作正常； |
|  | 22 | 扶手带入口处保护开关 动作灵活可靠，清除入口处垃圾； |
|  | 23 | 扶手带 表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦； |
|  | 24 | 扶手带运行 速度正常； |
|  | 25 | 扶手护壁板 牢固可靠； |
|  | 26 | 上下出入口处的照明工作正常； |
|  | 27 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 牢固可靠； |
|  | 28 | 出入口安全警示标志齐全，醒目； |
|  | 29 | 分离机房、各驱动和转向站 清洁，无杂物； |
|  | 30 | 自动运行功能工作正常； |
|  | 31 | 紧急停止开关工作正常； |
|  | 32 | 驱动扶手带的运行速度 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为 0~+2%； |
|  | 33 | 梯级链张紧装置 工作正常梯级轴衬润滑有效； |
|  | 34 | 梯级链润滑 运行工作正常； |
|  | 35 | 防灌水保护装置 动作可靠（雨季到来之前必须完成）； |
|  | 36 | 制动衬厚度 不小于制造单位要求； |
|  | 37 | 主驱动链清理表面油污，润滑； |
|  | 38 | 主驱动链链条滑块 清洁，厚度符合制造单位要求； |
|  | 39 | 电动机与减速机联轴器 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象； |
|  | 40 | 空载向下运行制动距离符合标准值； |
|  | 41 | 制动器机械装置 润滑，工作有效； |
|  | 42 | 附加制动器 清洁和润滑，功能可靠； |
|  | 43 | 减速机润滑油按制造单位的要求检查、更换； |
|  | 44 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙符合标准值； |
|  | 45 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 符合制造单位的要求； |
|  | 46 | 扶手带速度监控系统工作正常； |
|  | 47 | 梯级踏板加热装置功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成）； |
|  | 48 | 主接触器工作可靠； |
|  | 49 | 主机速度检测功能 功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求； |
|  | 50 | 电缆无破损，固定牢固； |
|  | 51 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 清洁，无损伤，托轮转动平滑； |
|  | 52 | 扶手带内侧凸缘处 无损伤，清洁扶手导轨滑动面； |
|  | 53 | 扶手断带保护开关功能正常； |
|  | 54 | 扶手带导向块和导向轮清洁，工作正常； |
|  | 55 | 在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量符合制造单位要求； |
|  | 56 | 内外盖板连接 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合制造单位要求； |
|  | 57 | 围裙板安全开关 测试有效； |
|  | 58 | 围裙板对接处紧密平滑； |
|  | 59 | 电气安全装置动作可靠； |
|  | 60 | 设备运行状况正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异常声响主机的固定 牢固可靠； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此要求为主要服务指标，不满足任意1条即取消投标资格。 | | |

**四、评标方法及细则要求（最低价法）**

**表1：资格审查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 审查投标人2022年或2023年度经会计事务所出具的财务审计报告或**基本开户银行证明（需加盖银行公章或业务章）**及基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）  2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准）  注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函；  2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标人通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的**以上三项**信用记录截图或评标现场核实情况为准） |
| 其他资质要求 | （如有） |
| 投标承诺书及法人授权委托书 | 符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等） |
| 开标一览表 | 符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等） |
| 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件的格式、文字、目录、页码等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 主要商务条款 | 满足招标文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。 |
| 附加条件 | 投标文件中不含采购人不能接受的附加条件。 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招标文件对联合体投标的相关要求） |
| 技术部分实质性内容 | 明确所投全部货物的产品品牌、型号。 |
| 主要技术参数指标（加“\*”项）完全满足或优于招标文件要求。 |
| 技术参数明确响应程度，逐一对应并作出响应说明。 |
| 投标报价 | 只能有一个有效报价且不超过采购预算。 |
| 其他要求 | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

**第二章 投标人须知**

**一、报名须知**

（一）报名方式

1、现场报名：报名时提供营业执照、资质证书复印件，复印件要求加盖公章。法人报名需提供身份证复印件，委托代理的提供委托代理书（见附件模板）。此项目投标报名及开标需为同一人。

2、线上报名：投标人下载附件1，按要求填写报名资料，请在报名时间内将报名资料发送到指定邮箱，开标时将纸质版报名资料同投标文件一起递交（请勿将报名资料装订到投标文件里）。

（邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com）

（二）开标地点：

市中心医院北门西侧人行道路北，好加汇胡同内向北走50米，路东院内办公楼（原工商所办公楼）三楼会议室

**二、响应文件**

（一）响应文件的构成及编制要求

响应文件应按照“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（二）编制要求

投标文件统一使用A4规格书写、打印，提供封面，并编写目录，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码），所有页面均需加盖公章。投标文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。开标时供应商需将投标所需资料胶印3份（一正两副），并密封携带。

（三）投标报价

1.供应商进行报价时，按“开标一览表”规定的格式报出总价。

2.投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价，否则按无效投标处理。

3.对报价的计算错误按以下原则修正：

3.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中响应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3单价金额之和与总价不符的，应以总价为准。

**三、开标**

1.开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，开标结束后，不再受理对开标过程的异议。

2.投标无效情形

评委将对各位投标人的资质、参数及响应程度、标书制作规范等进行审核，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。

3.有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，表现为制作格式等相同；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理或联系人为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

**说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该项目下的投标活动。**

4.中标通知书发放

我院招标办以书面形式向成交供应商发出中标书，中标通知书是合同的重要组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交供应商需在规定时间内到指定地点领取中标通知书，须持中标通知书签订成交合同。

**四、质疑**

（一）供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的，可以在中标结果告知后2日内，以书面形式一次性向我单位提出质疑，质疑采用实名制。我单位将在7个工作日内以书面形式针对质疑内容作出答复。

（二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.质疑项目名称；

3.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.事实依据及必要的法律依据；

5.质疑日期

（三）供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并不得再参与我院的任何采购项目。

**五、投标失信行为黑名单制度**

见下页

**投标失信行为黑名单制度**

为规范院内招标采购活动，约束投标供应商行为，保障医院的合法权益，现制定院内招标采购黑名单制度。

一、投标供应商有如下行为的之一的，纳入黑名单目录。

黑名单记录内容：投标厂家名称、法人名称（身份证号）、项目经办人（身份证号）、联系电话等。

（一）提供、采用虚假材料进行报名、投标、开标的；

（二）报名成功后无故不参加开标或开标迟到；

（三）在投标过程中存在陪标、串标、扰乱秩序等不良行为；

（四）中标后10个工作日内无正当理由未签订采购合同或拒绝签订采购合同；如有正当理由的，需提供经管理科室负责人签字的情况说明交招标办备案后解除。

（五）开标后经采购小组审查招标文件，有虚假应标、串标、陪标或者围标行为的（例如呈现规律性报价、等差或者等比排列；报价绑定、建立攻守联盟等）；投标资料格式、内容等雷同的。

（六）中标后不履行招标公告要求，例如不按时完工或交货、不履行质保条款、将项目私自转包等；

（七）所供货物低于参数要求、工程项目未按要求施工，未能通过验收，存在欺诈行为等；

（八）无故弃标，无故弃标的厂家不予退还投标保证金或者履约保证金（对在规定时间内不供货、不弃标的厂家在合同条款中要设置院方强制解除合同条款）。

（九）经我院认定的其他投标不良行为。

二、处罚措施

1.违反第1项、第2项、第3项、第4项条款的，自确定之日起，一年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

2.违反第5项、第6项、第7项条款的，自确定之日起，三年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

3.违反第8项及其他行为造成不良影响的，自确定之日起，永久不允许参加医院的招标采购活动。

以上条款需要管理科室及使用科室共同加强监管，发现问题由管理科室及时报送招标办备案。

三、本制度自下发之日起实施**。**

**六、合同签订**

中标单位持中标通知书及合同模板（一式六份，其中管理科室1份、审计科1份、财务科1份、招标办1份、中标供应商2份）同管理科室及分管院领导签订采购合同；合同签订后由招标办审核盖章。

招标办地址：好加汇巷内医院办公楼三楼 联系电话：0477-8367192

**第三章 投标文件格式**

# 投标文件格式与要求

1. 报名人应按照以下格式与要求编制报名文件，**且应不少于目录中要求的内容。**
2. 报名文件应按目录的顺序，编制报名文件。
3. 报名文件统一使用A4规格打印，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码），所有页面均需加盖公章。报名文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。
4. 报名材料的齐全程度，是医院确定最终选择的一个重要因素。
5. 报名单位在报名文件中提供的所有资料必须真实有效，如若提供虚假材料将依法追究其法律责任。

## （封面）

**鄂尔多斯市中心医院院内采购项目投标文件**

**投标货物名称**

**（正本/副本）**

**报名单位：**

**联系人:**

**联系电话:**

**年 月 日**

目录

一、投标承诺书.......................................................

二、开标一览表.......................................................

三、法定代表人身份证明...............................................

四、授权委托书.......................................................

五、投标人基本情况表.................................................

六、主要商务要求承诺书 ...............................................

七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料.............

八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录........................ .

九、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明...........

十、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明....................

十一、技术标准响应表.................................................

十二、评审细则各项要求（如维保服务方案 、维保人员信息、业绩等）......

十三、其他...........................................................

**投标承诺书**

致：鄂尔多斯市中心医院

本投标人已详细阅读了 项目招标公告及供应商须知等内容，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、自愿遵守有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。如有违反，无条件接受相关部门的处罚；

2、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；

3、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担响应的法律职责；

4、我方承诺在中标后不将招标项目转包、分包。否则，同意被取消中标资格，并愿意承担任何处罚。

5、我方服从招标文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并理解处罚。

6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。

7.我方一旦中标，将按规定及时与贵单位签订合同。

投标人名称：(盖公章)

法定代表人(或授权代理人)：(签字)

日期： 年 月 日

1. 开标一览表

开标一览表

投标人名称：

项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 质保期（年） |
| 大写： |  |
| 小写： |

说明：1.所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2.价格应按照“响应文件投标人报价”的要求报价。

3.格式、内容和签署、盖章必须完整。

4.《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或法人授权代表（签字、盖公章）：

年 月 日

**三、法定代表人身份证明**

供应商名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证正面 | 身份证反面 |

供应商： （单位公章）

年 月 日

**四、授权委托书**

授权委托人身份证明

鄂尔多斯市中心医院：

兹委托我单位 姓名 参加贵单位组织的 项目名称,委托人全权代表我单位处理本项目的报名、投标等工作。我单位对委托代理人签署的内容负全部责任。签署的文件等内容不因授权的撤销而失效，委托人无转委托权。特此委托。

委托人身份证正面

授权人身份证正面

委托人身份证反面

授权人身份证反面

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人签字：

委托代理人签字：

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**五、投标人基本情况表**

（营业执照及相关资质复印件）

**六、主要商务要求承诺书**

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、 采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容 （如标的提供的时间、地点，质保期等） 。

特此承诺。

投标人名称： （加盖公章）

年 月 日

**七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料**

**八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录**

**九、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明(后附信用记录截图）**

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录

书面声明函

致：＿＿＿＿＿＿＿＿（采购人名称）

我单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中无重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称(单位公章）：＿＿＿＿＿＿

法定代表人（印章或签字）：＿＿＿＿＿

日 期：＿＿年＿＿月＿＿日

**十、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明**

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人名称：＿＿＿＿＿＿（加盖公章）

年 月 日

**十一、技术要求响应表（响应“技术服务要求”里的表格内容）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标技术参数要求 | 投标人提供相应内容 | 偏离程度 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

说明：

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。

**十二、评审细则各项要求**

**十三、其他**