真空泵系统、空压机系统维保技术要求

- 合格服务商要求：服务商负责设备检修、保养及全年保修服务。乙方应遵守国家职业健康安全和环境有关法规，保护职工健康安全、保护环境、节能降耗、控制污染。

- 服务商必须保证维保设备配件耗材原厂正品，保证设备运行稳定。

- 服务商对设备提供全年保修服务。设备出现故障时，甲方以电话等方式通知乙方，乙方应在2小时内响应，电话指导解决，指导未能解决故障，服务单位应24小时内到达现场，及时修复设备故障。服务单位对不能短时间修复的故障，应及时与院方设备负责人进行沟通，制定合理的设备修复方案和时间表，以保证设备能够尽快回复正常。为了安全运行使用，服务商可提供备机使用。

- 服务商年保服务内容如下：

- 4.1病房楼设备层螺杆空气压缩机及附属正常设备维护内容：

| 设备名称 | 更换正品维保耗材配件 | 数量 | 备注品牌 | 年保养次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微油螺杆压缩机 PD 22/8 | 进气空气过滤器 | 6件 | 普度 | 2次 |
|  | 机油滤清器 | 6件 | 普度 | 2次 |
|  | 油雾分离器 | 6件 | 普度 | 2次 |
|  | 螺杆压缩机专用油 Syn-Coolant PN 3003 2086 51 | 4桶 | Quincy | 2次 |
| 精密过滤器 | 精密过滤器芯C | 6支 |  | 2次 |
|  | 精密过滤器芯T | 6支 |  | 2次 |
|  | 精密过滤器芯A | 6支 |  | 2次 |
|  | 精密过滤器芯H | 6支 |  | 2次 |
| 空气机房内所用设备正常维保配件及服务(24小时)。按季度正常巡检，填写服务单，由机房负责人签字。 |  |  |  |  |

- 4.2真空机房真空泵及附属设备设备正常设备维护内容：

| 设备名称 | 更换正品维保耗材配件 | 数量 | 备注品牌 | 年保养次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油旋片式真空泵 VC103 | 进气空气过滤器 | 6件 | Elmo Rietschle | 2次 |
|  | 油雾分离器 | 30件 | Elmo Rietschle | 2次 |
|  | 旋片式真空泵油 型号QuinSyn-VG(全合成油） | 12桶 | Quincy | 2次 |
|  | 油旋片真空泵出现故鄣免费维修，配件另计。 |  |  |  |
| 电控箱 | 技术维护电控箱故障免费解决 (收费项目：电器件损坏/继电器/接触器/开关/指示灯/转换钮等) | 1台 |  | 2次 |
| 空气机房内所用设备正常维保配件及服务(24小时)。按季度正常巡检，填写服务单，由机房负责人签字。 |  |  |  |  |

- 季度正常巡检要求：

①检查设备外观状态，表面是否有油渍渗出，若存在油渍，排查渗油原因

②检查设备油情况，更换油品等

③检查设备运行状态及噪音

④检查设备电机电流电压及控制部件

⑤检查设备电路接线是否正常