**鄂尔多斯市中心医院**

**院内招标采购招标文件**

 ****

**通风自动控制系统项目（二次）**

**2025年1月10日**

**第一章 产品信息**

一.主要商务要求 金额：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 |
| 1 | 通风自动控制系统项目 | 项 | 1 | 400000 | 400000 |
| 2 | 资质要求 | 无 |
| 3 | 付款方式 | 验收合格后一次性付清 |
| 4 | 交付使用时间 | 合同签订后15日内。 |
| 5 | 质保期 | 1年（验收合格之日算起） |
| 6 | 服务地点 | 鄂尔多斯市中心医院（康巴什部） |

1. 技术服务要求

| 参数性质 | 编号 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| **开停机控制** |
|  | 1 | 正常启动：远控面板上点击“正常运行”按键(启动后显示绿色)→开新风阀(收到开阀位信号后显示绿色)→启动送风风机(收到风机工作状态信号后显示绿色)→启动排风机(收到风机工作状态信号后显示绿色)→所有信号发出并自动核查反馈信号正常→启动送风风压自动调节→启动所有报警。 |
|  | 2 | 正常停机：工作站上点击“关机”按键(停机后显示红色)→关闭送风风压自动调节→关闭所有报警→关闭排风机(收到风机停止状态信号后显示红色)→关闭送风风机(收到风机停止状态信号后显示红色)→关新风阀(收到关阀位信号后显示红色)。停机条件：送风风机故障；排风风机故障； |
| **远程电动调节** |
|  | 3 | 电动阀门开度能在线显示，并与空调机组进行连锁控制：机组启动，电动阀门执行开度控制；风机停止，各阀门自动关闭。 |
|  | 4 | 电气联锁控制要求：正常运行状态下，空调机组与本系统排风系统、风阀自动连锁，同步启闭，以维持所服务房间的设计正/负压值。 |
|  | 5 | 系统停机状态：空调系统的送风机、排风机等设备以及新风电动阀全部关闭。具有停机联锁保护功能。 |
| **运行状态** |
|  | 6 | 运行状态分正常运行状态、值班运行状态、关机状态。 |
|  | 7 | 显示器应可详细显示送风机、排风机、风阀及过滤器等控制点的运行状态。 |
|  | 8 | 所有温湿度和压差可以设定其报警的上、下限，当检测值超出设定值时，上位机提示相应报警信息并记录保存该信息。 |
|  | 9 | 本自控系统包括控制站、开关模块及控制配电柜等。 |
| **异常运行** |
|  | 10 | 如果远控出现故障或断电等异常情况，控制系统及设备应仍可正常运行。 |
|  | 11 | 空调机房现场控制柜内包括控制器、扩展模块、内部接线、端子排、变压器、继电器模块、接地连接、机箱，并在门内侧附有说明文件和标准的接线端子标签。 |
|  | 12 | 触摸屏单独配控制箱或安装与控制柜前面板上。 |
|  | 13 | 控制系统要求至少采用三级管理权限，分设不同密码。其中三级权限需能设置多个用户。电脑操作系统可设三级权限，设立后，并不影响空调机组控制软件的运行。 |
|  | 14 | 操作员可更改、设定的数据有：空调运行模式切换、空调手自动切换、执行机构和变频器的手自动切换、执行机构和变频器在手动模式下阀门开度和频率调节、温湿度、压差等控制值及其报警上下限、PID参数。 |
| **显示画面** |
|  | 15 | 每台机组有单独运行界面。包含切换按钮、带控制点的系统示意图、本系统阀门的状态、设定及开度、风机状态及运行频率运行参数显示、手动-自动切换按钮及设定、报警按钮等。 |
|  | 16 | 切换按钮包含：历史曲线、历史数据、机组总览、温湿度和压差参数设定、其它机组界面切换、报警记录、系统退出等。 |
|  | 17 | 机组总览包含：所有机组状态指示、风机状态及运行频率运行参数显示、温湿度压差数值等。 |
| **记录** |
|  | 18 | 历史记录显示及打印方式可自由选择表格或曲线形式；显示历史曲线及报表打印具有灵活选择性，如可按某一房间（或系统）显示或打印所有参数(如温度、湿度、压差等)；也可在同一画面有选择的显示及打印不同区域的同一种参数，如集中显示及打印不同房间及系统的温度曲线，趋势图显示曲线不小于2个变量，显示区间10min至24h可选，默认24h。 |
|  | 19 | 报表变量无限制，每分钟记录一次，可保存3组以上所选参数组合。显示区间1天至30天可选，能够生成Excel表格保存。备份要求：可至少保存半年的数据，以每天的数据自动形成文件夹，可使用户在不停机的情况下对之前的数据进行拷贝。 |
|  | 20 | AI/AO信号类型主要为0~10V/4-20mA。各类型开关点要分别留20%的余量，保证设备以后的扩展或升级。模拟量模块通道数不大于8个，数字量模块通道数不大于16个。 |
|  | 21 | 弱电电源、模拟量接线端子带保险及指示灯，可选用国产优质端子。 |
|  | 22 | 控制机柜和低压配电柜颜色、高度等规格要统一，静电喷塑，结构稳固，要预留日后扩展空间，线缆配机打标记管，要求字体清楚、易辨识。控制机柜采用上进线方式。 |
|  | 23 | 设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准。设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象。接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展。箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸。箱内控制线应采用汇线槽方式敷设。2.2~11kw变频器，内置EMC滤波器，IP21 远控，变频调节风机，故障旁路切换。 |

**三、表格1 资格审查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 审查投标人2022年或2023年度经会计事务所出具的财务审计报告或**开户许可证**及基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据（例如增值税，个人所得税等，但不包含工会经费）。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函；2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标人通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的**以上三项**信用记录截图或评标现场核实情况为准） |
| 其他资质要求 | （如有） |
| 投标承诺书及法人授权委托书 | 符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等） |
| 开标一览表 | 符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等） |
| 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件的格式、文字、目录、页码等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 主要商务条款 | 满足招标文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。 |
| 附加条件 | 投标文件中不含采购人不能接受的附加条件。 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招标文件对联合体投标的相关要求） |
| 技术部分实质性内容 | 明确所投全部货物的产品品牌、型号。 |
| 主要技术参数指标（加“\*”项）完全满足或优于招标文件要求。 |
| 技术参数明确响应程度，逐一对应并作出响应说明。 |
| 投标报价 | 只能有一个有效报价且不超过采购预算。 |
| 其他要求 | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

**表2 评审细则**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素及权重** | **分值** | **评分标准** |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100%×30。 |
| 2 | 技术分（60分） | 1、技术参数响应（23分） | 一般技术参数要求完全响应招标文件中要求的得23分，每有1项不满足扣1分，分值扣完为止。 |
| 2、供货运输方案（9分） | 投标人编制的供货运输方案应包括但不限于以下内容①设备配置方案②方案设计③原材料购置方案；④供应、生产组装方案 ⑤运输安装方案⑥供货方案。所提供方案应包括以上内容但不限于以上内容并且编制完整合理，实施效果可行的，得9分 所提供方案包括以上内容但不限于以上内容编制完整程度一般，实施效果一般的，得5分 3.所提供方案包括以上内容但不限于以上内容并且编制完整程度较差，实施效果较差的，得2分，未提供不得分。 |
| 3、验收方案（10分） | 投标人对产品质量的控制手段和相关措施，投标人编制的质量保证及验收方案应包括但不限于以下内容①原材料检测②生产环节质检、成品检测③考察家具成品验收方案（包括初步检验、安装检验、环境检测等）。1.所提供方案应包括以上内容但不限于以上内容并且编制完整合理，实施效果可行的，得10分；2.所提供方案包括以上内容但不限于以上内容编制完整程度一般，实施效果一般的，得6分； 3.所提供方案包括以上内容但不限于以上内容编制完整程度较差，实施效果较差的，得3分，未提供不得分。 |
| 4、交货进度计划和保证措施（10分） | 交货进度计划内容应包括但不限于①供货进度表②供货进度安排③发货计 划等内容；保障措施内容应包括但不限于①严格执行供货进度计划措施② 控制进料质量措施③从时间和质量上保证供货及时质优等保障措施。所提供的交货进度计划以及保障措施包括以上内容但不限于以上内容并且交货进度合理、保证措施完善的，得10分；所提供的交货进度计划以及保障措施包括以上内容但不限于以上内容并且交货进度计划较合理、保证措施较完善的，得6分；3.所提供的交货进度计划以及保障措施包括以上内容但不限于以上内容并且交货进度计划较合理性较差、保证措施较完善度较差的，得3分，未提供不得分。  |
| 5、售后服务方案（8分） | 投标人对售后服务方案，包含但不限于：制定完整的售后服务计划及售后服务标准；完善的服务保障体系；质保期内的服务措施、解决办法、维修方案等；售后服务承诺（如出现质量问题时的应急措施、维护力量安排、承诺响应时间、上门服务时间、故障排除时限等）；配件耗材和备件支持（如所报产品配件、耗材、备件支持及特殊工具提供情况）；质保期满后的服务措施等进行综合表述，评标委员会根据上述关键点的合理完善程度进行综合评价。详细表述且内容完整先进合理有针对性得8分，表述较完整、较合理、较有针对性得4分；表述不清或缺项，该项不得分。 |
| 3 | 商务分（10分） | 1、检测报告(6分） | 供应商或者设备生产厂家提供产品原理图及布局图说明文件加盖公章或者第三方3C检测报告资质扫描件。不提供或提供不符合要求者不得分，满足得6分。 |
| 2、业绩证明（4分） | 提供2022年1月至今类似项目业绩（医疗或者医用行业）4份。要求时间以合同签订时间为准，投标文件中附有其业绩证明材料，业绩以投标人的销售或服务合同为依据，每提供一个得 1 分，满分 4 分。注：业绩（销售或服务合同）中甲乙双方签章、合同签订时间、合同金额和名称必须清晰，否则不予评分。 |

**第二章 投标人须知**

**一、报名须知**

报名方式（投标人可选择以下任意一种方式报名）

1、现场报名：报名时提供营业执照复印件，复印件要求加盖公章。法人报名需提供身份证复印件，委托代理的提供委托代理书（见附件模板）。此项目投标报名及开标需为同一人。

2、线上报名：投标人下载附件1，按要求填写报名资料，请在报名时间内将报名资料发送到指定邮箱，开标时将纸质版报名资料同投标文件一起递交（请勿将报名资料装订到投标文件里）。

（邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com）

**二、响应文件**

（一）响应文件的构成及编制要求

响应文件应按照“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（二）编制要求

投标文件统一使用A4规格书写、打印，提供封面，并编写目录，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码）。投标文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。标书每一页均需加盖公章。开标时供应商需将投标所需资料胶印3份（一正两副），并密封携带。

（三）投标报价

1.供应商进行报价时，按“开标一览表”规定的格式报出总价。

2.投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价，否则按无效投标处理。

3.对报价的计算错误按以下原则修正：

3.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中响应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3单价金额之和与总价不符的，应以总价为准。

**三、开标**

1.开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，开标结束后，不再受理对开标过程的异议。

2.投标无效情形

评委将对各位投标人的资质、参数及响应程度、标书制作规范等进行审核，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。

3.有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，表现为制作格式等相同；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理或联系人为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

 **说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该项目下的投标活动。**

4.中标通知书发放

我院招标办以书面形式向成交供应商发出中标书，中标通知书是合同的重要组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交供应商需在规定时间内到指定地点领取中标通知书，须持中标通知书签订成交合同。

**四、质疑**

（一）供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的，可以在中标结果告知后2日内，以书面形式一次性向我单位提出质疑，质疑采用实名制。我单位将在7个工作日内以书面形式针对质疑内容作出答复。

（二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.质疑项目名称；

3.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.事实依据及必要的法律依据；

5.质疑日期

（三）供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并不得再参与我院的任何采购项目。

 （四）质疑电话

 纪检监察室 电话：0477-8367180

 **五、投标失信行为黑名单制度**

见下页

**投标失信行为黑名单制度**

为规范院内招标采购活动，约束投标供应商行为，保障医院的合法权益，现制定院内招标采购黑名单管理规定。

（一）投标供应商有如下行为的之一的，纳入黑名单目录。

黑名单记录内容：投标厂家名称、法人名称（身份证号）、项目经办人（身份证号）、联系电话等。

1.提供、采用虚假材料进行报名、投标、开标的。

2.报名成功后无故不参加开标或开标迟到。

3.中标后10个工作日内无正当理由未签订采购合同或拒绝签订采购合同；如有正当理由的，需提供经管理科室负责人签字的情况说明交招标办备案后解除。

4.开标后经采购小组审查招标文件，认定有虚假应标、串标、陪标或者围标行为的（例如呈现规律性报价、等差或者等比排列；报价绑定、建立攻守联盟等）；投标资料格式、内容等雷同的。

5.中标后不履行招标文件要求，例如不按时完工或交货、不履行质保条款、将项目私自转包等。

6.所供货物低于参数要求，以次充好、工程项目未按要求施工，未能通过验收，存在欺诈行为等。

7.无故弃标。无故弃标的厂家不予退还投标保证金或履约保证金（为避免中标厂家在规定时间内不供货、或者不弃标行为，在合同中要设置院方可以强制解除合同条款）。

8.经我院认定的其他投标不良行为。

（二）处罚措施

1.违反第1项、第2项、第3项条款的，自确定之日起，一年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

2.违反第4项、第5项、第6项条款的，自确定之日起，三年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

3.违反第7项、第8项条款造成不良影响的，自确定之日起，永久不允许参加医院的招标采购活动。

以上条款需要管理科室及使用科室共同加强监管，发现问题由管理科室及时报送招标办备案。

三、本制度自下发之日起实施**。**

**六、合同签订**

中标单位持中标通知书及合同模板（一式六份，其中管理科室1份、审计科1份、财务科1份、招标办1份、中标供应商2份）同管理科室及分管院领导签订采购合同；合同签订后由招标办审核盖章。

**第三章** 投标文件格式与要求

1. 报名人应按照以下格式与要求编制报名文件，**且应不少于目录中要求的内容。**
2. 报名文件应按目录的顺序，编制报名文件。
3. 报名文件统一使用A4规格打印，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码）。报名文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。
4. 在产品技术参数偏离表中，报名产品的实际技术参数应实事求是，具体应答，**如果是对公告中要求的技术参数进行简单地复制粘贴，则取消投标资格，并列入我院招标采购黑名单记录。**
5. 报名材料的齐全程度，是医院确定最终选择的一个重要因素。
6. 报名单位在报名文件中提供的所有资料必须真实有效，如若提供虚假材料将依法追究其法律责任。

## （封面）

**鄂尔多斯市中心医院院内采购项目投标文件**

**投标货物名称**

**（正本/副本）**

**报名单位：**

**联系人:**

**联系电话:**

 **年 月 日**

目录

一、投标承诺书....................................................

二、开标一览表.....................................................

三、报名产品详细情况表.............................................

四、授权委托书.....................................................

五、投标人基本情况表...............................................

六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料.......................

七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料...........

八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录........................

九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明....................

十、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明........

十一、主要商务要求承诺书 ...........................................

十二、技术偏离表....................................................

十三、评审细则各项要求........................................... ..

十四、其他.............. ...........................................

**投标承诺书**

致：鄂尔多斯市中心医院

本投标人已详细阅读了 项目招标公告及供应商须知等内容，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、自愿遵守有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。如有违反，无条件接受相关部门的处罚；

2、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；

3、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担响应的法律职责；

4、我方承诺在中标后不将招标项目转包、分包。否则，同意被取消中标资格，并愿意承担任何处罚。

5、我方服从招标文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并理解处罚。

6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。

7.我方一旦中标，将按规定及时与贵单位签订合同。

投标人名称：(盖公章)

法定代表人(或授权代理人)：(签字)

日期： 年 月 日

1. 开标一览表

投标人名称：

项目名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） | 交付使用时间 | 质保期 |
| 大写： |  |  |
| 小写： |

说明：1.所有价格均系用人民币表示，单位为元。

 2.价格应按照“响应文件投标人报价”的要求报价。

 3.格式、内容和签署、盖章必须完整。

 4.《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

年 月 日

**分项报价表（如有）**

**三、报名产品情况介绍表（服务项目除外）**

报名产品情况介绍表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 产地 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**四、**授权委托人身份证明

授权委托人身份证明

鄂尔多斯市中心医院：

兹委托我单位 （姓名）参加贵单位组织的 (项目名称),委托人全权代表我单位处理本项目的报名、投标等工作。我单位对委托代理人签署的内容负全部责任。签署的文件等内容不因授权的撤销而失效，委托人无转委托权。特此委托。

委托人身份证正面

授权人身份证正面

委托人身份证反面

授权人身份证反面

投标人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人签字：

委托代理人签字：

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**五、投标人基本情况表**

（营业执照复印件）

**六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料**

**七、 提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料**

**八、 提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录**

**九、 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明**

我公司承诺具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

 特此申明。

投标人名称： （加盖公章）

年 月 日

1. **参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明**

致：＿＿＿＿＿＿＿＿（采购人名称）

 我单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中无重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

 供应商名称(单位公章）：＿＿＿＿＿＿

 法定代表人（印章或签字）：＿＿＿＿＿

 日 期：＿＿年＿＿月＿＿日

**十一、主要商务要求承诺书**

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、 采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容 （如标的提供的时间、地点，质保期等） 。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

十二、技术偏离表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质（是否标\*） | 招标技术参数要求 | 投标人提供相应内容 | 偏离程度 | 响应页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

说明：

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应

数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。

**十三、评审细则各项要求**

**十四、其他**