**鄂尔多斯市中心医院**

**院内招标采购招标文件**

****

**硒鼓类等项目（二次）**

**2025年4月11日**

1. **项目信息**

**一、商务条款 货币单位：元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算总价 |
| 1 | 硒鼓类等项目 | 项 | 51 | 380000 |
|  | 总价合计 | 380000 |
| 2 | 服务要求 | 技术人员驻场服务2人（东康两部各1人），响应时间不超2小时 |
| 3 | 付款条件 | 验收合格后60日内付款 |
| 4 | 交付使用时间 | 合同签订后按需7日内送货到总务库房 |
| 5 | 服务地点 | 鄂尔多斯市中心医院 |
| 6 | 合同期 | 1年 |
| 7 | 质保期 | 1年 |

**二、评标方法及细则要求（最低价法）**

**表1：资格审查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
| 其他资质要求 | （如有） |
| 投标承诺书及法人授权委托书 | 符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等） |
| 开标一览表 | 符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等） |
| 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件的格式、文字、目录、页码等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 主要商务条款 | 满足招标文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。 |
| 附加条件 | 投标文件中不含采购人不能接受的附加条件。 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招标文件对联合体投标的相关要求） |
| 技术部分实质性内容 | 明确所投全部货物的产品品牌、型号。 |
| 主要技术参数指标（加“★”项）完全满足或优于招标文件要求。 |
| 技术参数明确响应程度，逐一对应并作出响应说明。 |
| 投标报价 | 只能有一个有效报价且不超过采购预算。 |
| 其他要求 | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

**第二章 投标人须知**

**一、报名须知**

（一）报名方式

1、现场报名：报名时提供营业执照复印件，复印件要求加盖公章。法人报名需提供身份证复印件，委托代理的提供委托代理书（见附件模板）。此项目投标报名及开标需为同一人。

2、线上报名：投标人下载附件1，按要求填写报名资料，请在报名时间内将报名资料发送到指定邮箱，开标时将纸质版报名资料同投标文件一起递交（请勿将报名资料装订到投标文件里）。

（邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com）

（二）开标地点：

市中心医院北门西侧人行道路北，好加汇胡同内向北走50米，路东院内办公楼（原工商所办公楼）三楼会议室

**二、响应文件**

（一）响应文件的构成及编制要求

响应文件应按照“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（二）编制要求

投标文件统一使用A4规格书写、打印，提供封面，并编写目录，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码），所有页面均需加盖公章。投标文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。开标时供应商需将投标所需资料胶印3份（一正两副），并密封携带。

（三）投标报价

1.供应商进行报价时，按“开标一览表”规定的格式报出总价。

2.投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价，否则按无效投标处理。

3.对报价的计算错误按以下原则修正：

3.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中响应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3单价金额之和与总价不符的，应以总价为准。

**三、开标**

1.开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，开标结束后，不再受理对开标过程的异议。

2.投标无效情形

评委将对各位投标人的资质、参数及响应程度、标书制作规范等进行审核，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。

3.有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，表现为制作格式等相同；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理或联系人为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商存在控股或参股及管理等关系的；

 **说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该项目下的投标活动。**

4.中标通知书发放

我院招标办以书面形式向成交供应商发出中标书，中标通知书是合同的重要组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交供应商需在规定时间内到指定地点领取中标通知书，须持中标通知书签订成交合同。

**四、质疑**

（一）供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的，可以在中标结果告知后2日内，以书面形式一次性向我单位提出质疑，质疑采用实名制。我单位将在7个工作日内以书面形式针对质疑内容作出答复。

（二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.质疑项目名称；

3.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.事实依据及必要的法律依据；

5.质疑日期

（三）供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并不得再参与我院的任何采购项目。

**五、投标失信行为黑名单制度**

见下页

**投标失信行为黑名单制度**

为规范院内招标采购活动，约束投标供应商行为，保障医院的合法权益，现制定院内招标采购黑名单制度。

一、投标供应商有如下行为的之一的，纳入黑名单目录。

黑名单记录内容：投标厂家名称、法人名称（身份证号）、项目经办人（身份证号）、联系电话等。

（一）提供、采用虚假材料进行报名、投标、开标的；

（二）报名成功后无故不参加开标或开标迟到；

（三）在投标过程中存在陪标、串标、扰乱秩序等不良行为；

（四）中标后10个工作日内无正当理由未签订采购合同或拒绝签订采购合同；如有正当理由的，需提供经管理科室负责人签字的情况说明交招标办备案后解除。

（五）开标后经采购小组审查招标文件，有虚假应标、串标、陪标或者围标行为的（例如呈现规律性报价、等差或者等比排列；报价绑定、建立攻守联盟等）；投标资料格式、内容等雷同的。

（六）中标后不履行招标公告要求，例如不按时完工或交货、不履行质保条款、将项目私自转包等；

（七）所供货物低于参数要求、工程项目未按要求施工，未能通过验收，存在欺诈行为等；

（八）无故弃标，无故弃标的厂家不予退还投标保证金或者履约保证金（对在规定时间内不供货、不弃标的厂家在合同条款中要设置院方强制解除合同条款）。

（九）经我院认定的其他投标不良行为。

二、处罚措施

1.违反第1项、第2项、第3项、第4项条款的，自确定之日起，一年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

2.违反第5项、第6项、第7项条款的，自确定之日起，三年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

3.违反第8项及其他行为造成不良影响的，自确定之日起，永久不允许参加医院的招标采购活动。

以上条款需要管理科室及使用科室共同加强监管，发现问题由管理科室及时报送招标办备案。

三、本制度自下发之日起实施**。**

**六、合同签订**

中标单位持中标通知书及合同模板（一式六份，其中管理科室1份、审计科1份、财务科1份、招标办1份、中标供应商2份）同管理科室及分管院领导签订采购合同；合同签订后由招标办审核盖章。

招标办地址：好加汇巷内医院办公楼三楼 联系电话：0477-8367192

**第三章 投标文件格式**

1. 报名人应按照以下格式与要求编制报名文件，**且应不少于目录中要求的内容。**
2. 报名文件应按目录的顺序，编制报名文件。
3. 报名文件统一使用A4规格打印，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码），所有页面均需加盖公章。报名文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。
4. 在产品技术参数偏离表中，报名产品的实际技术参数应实事求是，具体应答，如果是对公告中要求的技术参数进行简单地复制粘贴，则取消投标资格，并列入我院招标采购黑名单记录。
5. 报名材料的齐全程度，是医院确定最终选择的一个重要因素。

6.报名单位在报名文件中提供的所有资料必须真实有效，如若提供虚假材料将依法追究其法律责任。

## （封面）

**鄂尔多斯市中心医院院内采购项目投标文件**

**投标货物名称**

**（正本/副本）**

**报名单位：**

**联系人:**

**联系电话:**

**年 月 日**

目录

一、投标承诺书.......................................................

二、开标一览表.......................................................

三、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明...........................

四、投标人基本情况表.................................................五、主要商务要求承诺书 ...............................................

六、报价单............................................................

**投标承诺书**

致：鄂尔多斯市中心医院

本投标人已详细阅读了 项目招标公告及供应商须知等内容，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、自愿遵守有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。如有违反，无条件接受相关部门的处罚；

2、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；

3、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担响应的法律职责；

4、我方承诺在中标后不将招标项目转包、分包。否则，同意被取消中标资格，并愿意承担任何处罚。

5、我方服从招标文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并理解处罚。

6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。

7.我方一旦中标，将按规定及时与贵单位签订合同。

投标供应商：(盖公章)

法定代表人(或授权委托人)：(签字)

日期： 年 月 日

1. 开标一览表

开标一览表

投标供应商：

项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 质保期（年） |
| 大写： |  |
| 小写： |

说明：1.所有价格均系用人民币表示，货币单位为元。

 2.价格应按照“响应文件投标人报价”的要求报价。

 3.格式、内容和签署、盖章必须完整。

 4.《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

**三、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明**

法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证正面 | 身份证反面 |

投标供应商： （单位公章）

 年 月 日

授权委托人身份证明

鄂尔多斯市中心医院：

兹委托我单位 姓名 参加贵单位组织的 项目名称,授权委托人全权代表我单位处理本项目的报名、投标等工作。我单位对授权委托人签署的内容负全部责任。签署的文件等内容不因授权的撤销而失效，授权委托人无权转委托权。特此委托。

**授权委托人身份证正面**

**授权人（法定代表人）身份证正面**

**授权委托人身份证反面**

**授权人（法定代表人）身份证正面**

投标供应商： （盖单位章）

法定代表人签字：

授权委托人签字：

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**四、投标人基本情况表**

（营业执照及相关资质复印件）

**五、主要商务要求承诺书**

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、 采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标供应商： （加盖公章）

年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **六、报价单** |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 投标品牌 | 单位 | 预估数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 投标单价（元）） | 投标总价（元） |
| 1 | 成像鼓 | 适用佳能LBP7018c打印14000页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 4 | 95 | 380 |  |  |
| 2 | 成像鼓 | 适用联想CS1821打印机成像鼓打印20000页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 4 | 160 | 640 |  |  |
| 3 | 鼓组件 | 惠普130A/CRG049/MF112/113含芯片商务装12000页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 10 | 95 | 950 |  |  |
| 4 | 鼓组件 | 2350-2451/2325-东芝300D打印12000页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 300 | 80 | 24000 |  |  |
| 5 | 鼓组件 | 2441/2250-东芝240/241 联想LJ2400打印12000页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 80 | 80 | 6400 |  |  |
| 6 | 鼓组件 | 3450-hl5595dn 8530dn 5590dn 8535dn 5580d打印30000页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 160 | 90 | 14400 |  |  |
| 7 | 鼓组件 | 405/415 -M6705DN/M7205FDN/3370DN打印12000页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 180 | 90 | 16200 |  |  |
| 8 | 鼓组件 | DR1035-联想m7206 m7216 lj2205商务装10000页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 40 | 65 | 2600 |  |  |
| 9 | 鼓组件 | E260dn/E360dn/E460DN/X463/X464 E260X22G打印3500页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 20 | 60 | 1200 |  |  |
| 10 | 鼓组件 | GBP-30BU1鼓架适用长城301打印10000页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 120 | 80 | 9600 |  |  |
| 11 | 鼓组件 | CF219A | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 20 | 110 | 2200 |  |  |
| 12 | 鼓组件 | CRG050 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 20 | 110 | 2200 |  |  |
| 13 | 鼓组件 | LD2822 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 6 | 110 | 660 |  |  |
| 14 | 鼓组件 | LD401 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 6 | 110 | 660 |  |  |
| 15 | 硒鼓 |  337-mf243d mf227dw mf233n mf229dw mf216n mf217w mf212w打印2400页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 60 | 65 | 3900 |  |  |
| 16 | 硒鼓 | 057-LBP222dn LBP223dw LBP225dn LBP228x打印3100页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 300 | 120 | 36000 |  |  |
| 17 | 硒鼓 | 112S- 2023/2029/商用装打印1800页 | 天威/格之格/得力 |  | 套 | 20 | 65 | 1300 |  |  |
| 18 | 硒鼓 | 118A-179fnw 150nw 150a 150w打印1200页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 20 | 65 | 1300 |  |  |
| 19 | 硒鼓 | 1370X带芯片-232dwc m208dw m233sdn m233dw m233sdw高容量装打印2600页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 120 | 95 | 11400 |  |  |
| 20 | 硒鼓 | 1610-4521/4321，商用装打印2000页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 20 | 80 | 1600 |  |  |
| 21 | 硒鼓 | 2008S-e-STUDIO 2008S 2008F大容量装2500页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 40 | 70 | 2800 |  |  |
| 22 | 硒鼓 | 218a-惠普m132nw硒鼓 m132snw m132fn m104a m104w打印1500页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 20 | 65 | 1300 |  |  |
| 23 | 硒鼓 | 228X- m403dn m403dw m403n m427dw商用装打印9200页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 30 | 65 | 1950 |  |  |
| 24 | 硒鼓 | 2612X-HP1010/1020/2900打印3000页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 140 | 95 | 13300 |  |  |
| 25 | 硒鼓 | 277X带芯片-m429dw 305dn 329dn 407dn 405dw 405dn 405d高容量打印10500页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 60 | 350 | 21000 |  |  |
| 26 | 硒鼓 | 328/HP278商用装打印3000页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 150 | 130 | 19500 |  |  |
| 27 | 硒鼓 | 388X-HP p1108 p1106 1007 m128fn m126a m1213nf打印3000页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 600 | 95 | 57000 |  |  |
| 28 | 硒鼓 | 410-413-m452dw M477fdw M452DN 452NW M477fnw打印2300页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 30 | 190 | 5700 |  |  |
| 29 | 硒鼓 | 471BK-BrotherHL-L8260CDN/HL-L9310CDW/MFC-L8900CDW打印3000页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 20 | 125 | 2500 |  |  |
| 30 | 硒鼓 | 471C-Brother HL-L8260CDN/HL-L9310CDW/MFC-L8900CDW打印2000页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 20 | 125 | 2500 |  |  |
| 31 | 硒鼓 | 471M-Brother HL-L8260CDN/HL-L9310CDW/MFC-L8900CDW打印2000页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 20 | 125 | 2500 |  |  |
| 32 | 硒鼓 | 471Y-Brother HL-L8260CDN/HL-L9310CDW/MFC-L8900CDW打印2000页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 20 | 125 | 2500 |  |  |
| 33 | 硒鼓 | 505-2055/6300高容量打印6500页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 400 | 120 | 48000 |  |  |
| 34 | 硒鼓 | 3435D-3428D-3435DN高容量打印10000页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 20 | 80 | 1600 |  |  |
| 35 | 硒鼓 | 912-HP P1005 P1006 CANON 3018 3108 3050 3150 LBP3010商用装2000页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 100 | 125 | 12500 |  |  |
| 36 | 硒鼓 | CF210A/131A-HP200 Color M251n商用装打印2200页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 10 | 65 | 650 |  |  |
| 37 | 硒鼓 | NT-CL228CT-LenovoLJ2218/LJ2218W/LJ2208/LJ2208W/M7218/M7218W/M7208/M7208W打印1500页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 6 | 120 | 720 |  |  |
| 38 | 硒鼓 | NT-PC052C- lbp211dn lbp214dw lbp426dw商用装打印3100页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 50 | 190 | 9500 |  |  |
| 39 | 硒鼓 | PD219-pd219 p2509nw m6509nw m6559nw m6609nw高容量3200页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 10 | 70 | 700 |  |  |
| 40 | 硒鼓 | T-2210-东芝220/221打印2500页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 4 | 65 | 260 |  |  |
| 41 | 硒鼓 | w1110XL-HP103/136/超高容量打印6000页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 4 | 65 | 260 |  |  |
| 42 | 硒鼓 | 彩416-479fdw m454dw m479fnw m454dn 大容量装6000页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 29 | 130 | 3770 |  |  |
| 43 | 硒鼓 | 彩CF510X-M154nw M181fw 204a Hp180n打印2500页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 50 | 190 | 9500 |  |  |
| 44 | 硒鼓 | 黑416-479fdw m454dw m479fnw m454dn 大容量装6000页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 5 | 360 | 1800 |  |  |
| 45 | 硒鼓 | 黑CF510X-M154nw M181fw 204a Hp180n打印3200页 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 10 | 190 | 1900 |  |  |
| 46 | 硒鼓 | 111S | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 20 | 110 | 2200 |  |  |
| 47 | 硒鼓 | 110A | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 50 | 110 | 5500 |  |  |
| 48 | 硒鼓 | CE310A黑彩 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 50 | 110 | 5500 |  |  |
| 49 | 硒鼓 | D1043S | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 10 | 110 | 1100 |  |  |
| 50 | 硒鼓 | 166A | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 10 | 110 | 1100 |  |  |
| 51 | 硒鼓 | 277无芯片 | 天威/格之格/得力 |  | 个 | 30 | 110 | 3300 |  |  |
| **总价合计 大写： 小写：** |

**投标供应商（盖章）：**