## Sheet1
康巴什部热疗机房改造项目清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 拆除 | 1.现处置治疗室南.北侧开门洞2.5+1.9㎡； 2.整体吊顶拆除31.5㎡ 3.现处置治疗拆墙21㎡ 4.出土及垃圾外运 | ㎡ | 56.9 |  | 0
2 | 拆除位置修整，加固 | 1.拆除门洞位置做门固定支撑加固 | 项 | 1 |  | 0
3 | 红砖堵门 | 1.用小红砖封堵南侧2个0.9*2.1m门洞 | 个 | 2 |  | 0
4 | 新建隔断 | 1.75轻钢龙骨， 2.高强石膏基阻燃板基层 3.纸面石膏板面层（单面） 4.刮腻子两遍 5.刮乳胶漆两遍 6.位置：操作间与设备间中 7.龙骨中加岩棉 | ㎡ | 12.6 |  | 0
5 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类.规格:龙骨找平后10mm高强石膏基阻燃板 2.面层材料品种.规格.颜色:5mm洁净板 3.压条材料种类.规格:板间采用专用成品H型 4.包含阴阳角装饰 | ㎡ | 49.68 |  | 0
6 | 吊顶 | 1.原硅酸钙板顶面四周开槽，龙骨修复，包含龙骨和硅酸钙板。 | ㎡ | 31.5 |  | 0
7 | 门 | 1.钢质防盗门，带电磁屏蔽层 2.规格0.9*2.1m 2套 3.五金要求:门锁.合页.门吸.门套 | 套 | 2 |  | 0
8 | 门 | 1.钢质门， 2.规格0.9*2.1m 1套 3.五金要求:门锁.合页.门吸.门套 | 套 | 1 |  | 0
9 | 墙裙 | uv板1.2米墙裙，门洞处修补与原墙裙统一，包含压条及收口不锈钢。 | ㎡ | 7.44 |  | 0
10 | 木地板 | 1.地面水泥自流平找平； 2.铺贴B1级14厚实木复合木地板。（enf级，到货提供检测报告） 3.成品铝合金或不锈钢收边条封边。 | ㎡ | 31.5 |  | 0
11 | 上下水改造 | 1.2套洗手盆上下水改造封堵 2.增加1套洗手盆柜 3.1套消防终端泄水移位及相对应的排水管移位。 | 项 | 1 |  | 0
12 | 强弱电改造 | 1.更换照明灯具4套，照明开关移位2处。 2.增加配电箱1个，主空开、设备供电、空调供电独立空开，入户yjv电缆3*6+2计15m， 3.墙壁预留插座4处，其中操作台侧面墙，安装九孔插座1个；。 4.弱电插座移位1项。 5.消防点位恢复调试。 | ㎡ | 31.5 |  | 0
13 | 空调机组移位 | 1.1套水冷空调机组移位，包含材料。 2.1套水冷空调机组停用封堵。 | 项 | 1 |  | 0
14 | 墙面喷刷涂料 | 1.现有墙面刮白修补，刮腻子.乳胶漆二遍， | ㎡ | 51.74 |  | 0
15 | 玻璃窗 | 1.双层玻璃观察窗宽1.5米，高0.9米，下边缘距地面0.9米，侧边缘距侧墙0.5米，需将屏蔽铜网压在两层玻璃之间； | 项 | 1 |  | 0
16 | 铜网安装 | 1.治疗间为全空间屏蔽，即四面墙壁及天棚、地板六面体屏蔽；所用材料：铜网为80～120目铜网甲供，地线≥4mm²导线（多股），焊锡等； 铜网不能留有任何缝隙，铜网与铜网需搭接，搭接尺寸不应小于10厘米，并用锡焊联接。2.提供辅料 |  | 95.36 |  | 0
17 | 项目暂列金 | 此项内部报价不做修改。 | 项 | 1 | 5500 | 5500
| 合计： |  |  |  |  | 5500
说明：报价包含规费、税费