**鄂尔多斯市中心医院**

**院内招采文件**

****

**康巴什部污水处理站运维服务项目**

**2025年8月11日**

1. **项目信息**

**一、商务条款 货币单位：元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 |
| 1 | 康巴什部污水处理站运维服务项目  | 年 | 1 | 700000 | 700000 |
|  | 总价合计 | 700000 |
| 2 | 入场时间 | 2025年9月1日 |
| 3 | 合同期 | 1年 |
| 4 | 付款方式 | 经考核合格后，每半年支付一次。 |
| 5 | 服务期 | 本次招标有效期为三年，合同一年一签，合同有效期为自合同签订之日起 1年。（合同签订实行考核制度，合同期末由业主单位对中标单位进行考核，如考核合格，双方协商同意按中标价格续签下一年服务合同，如考核不合格，取消或终止合同）。 |
| 6 | 交付地点 | 鄂尔多斯市中心医院康巴什部 |

二、项目概况

（1）项目基本情况介绍： 本项目包含我院康巴什部污水处理设施运行、污染源在线设备运营维护、污泥及废液处置服务、自行监测服务。

（2）技术参数和要求（功能和质量）

1.污水处理设施运行

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 |  技术参数和要求 |
| ★ | 1 | 人工：需24小时值守，负责现场日常设备、电气、仪表、自动化、加药等巡检维修工作。如通过投标人改造，实现污水站自动运行、视频监控运行状态、设备故障手机推送等功能，夜间可不安排值守人员。但发现设备故障或突发情况仍需1小时内到场维修处置，保证污水处理设施正常运行。提供响应承诺书并加盖投标人公章。 |
|  | 2 | 活性污泥投加：按照国家相关法规标准和污水处理工艺要求，进行运营操作。 |
|  | 3 | 根据污水处理设备及工艺选择对应消毒剂，采购药剂的费用由投标人承担。如使用含氯消毒剂，应保证接触池总余氯2-8mg/L。其他消毒剂对总余氯不作要求。 |
|  | 4 | 投标人要按照国家、省、市、行业有关法律、法规、规章、标准及规范的规定执行，拥有专业的运维团队，负责现场日常设备、电气、仪表、 自动化、加药等检查维修工作。同时保证人身安全,合同期内发生安全生产事故，或造成人员伤亡、财产损失等，均由投标人承担。 |
|  | 5 | 设备运维管理与维护，对医院污水处理站各类设备设施进行定期巡检、保养和维修，确保设备正常运行。包括但不限于在线仪表、水泵、污水处理设备、仪表及自动化控制系统等维护，以及日常化验，同时负责购买及更换低于10000元的备品备件，超出10000元的，报请委托方，批准后再进行维修。 |
|  | 6 | 按照国家相关法规标准和污水处理工艺要求，进行日常运营操作，监控各处理单元运行参数，及时调整优化运行工况 , 保证出水水质达到相关要求标准。如污水处理不达标，或发生重大污染事故，造成相关部门罚款或给甲方造成损失，运营方承担全部责任并承担排污费及相关罚款。 |
|  | 7 | 投标人应对医院污水处理车间进行工艺诊断和优化，解决运行过程中出现的技术问题，提出节能降耗、提高处理效能的改进方案。 |
|  | 8 | 应急处理与安全管理，制定并执行应急预案，处理突发性设备故障或水质异常情况；严格执行安全生产管理制度，落实安全防护措施，保障人员安全和生产安全；进行安全建设，包括采购有限空间作业便携式气体检测仪、正压式空气呼吸器、长管呼吸器、强制通风设施、盖板及导轨防腐、安全警示标识等。 |
|  | 9 | 按照规定做好每日、每月的运行数据记录，定期编制运行报告，向委托方汇报污水处理厂运行状况及存在问题，接受环保部门的监督和检查，按时上报平台数据。 |
|  | 10 | 投标人承担为完成工作所需的一切办公用品、药品、维修工具及人员工资、服装 、防护、保险、福利、加班费等，运营方要保证环保专线网络畅通，履行合同期间发生的劳动纠纷，均由投标人承担。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  |

2.污染源在线设备运营维护

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 |  技术参数和要求 |
| ★ | 1 | 投标人投入该项目设备维护人员至少一名，且服务人员应具备在有效期内的自动监测（水）运行工资格证，投标文件中需附证书扫描件。 |
|  | 2 | 负责我院粪大肠杆菌在线分析仪、COD在线分析仪、余氯在线分析仪、pH值在线分析仪、流量（速）计、环保数采仪的日常试剂、保养、维护、校准、校验、故障维修；负责以上设备系统易耗品、备品、备件及零部件的购买及更换（数采仪零部件单件3000元以下，其他设备零部件单件5000元以下）。 |
|  | 3 | 每月对在线设备进行一次比对工作，并出具比对报告。 |
|  | 4 | 保持站房、取样点位的卫生保洁，制度张贴上墙，建立完善设备资料及运营台账。包含：巡检记录、维修记录、校验记录、比对记录、废液产生记录、校准记录等 |
|  | 5 | 实行2小时响应、一般故障4小时修复制度，保障我院水质在线监测设备正常稳定运行。 |
|  | 6 | 日常巡检时间间隔不超过1天；每48小时自动进行化学需氧量（CODCr）、粪大肠杆菌、余氯、pH值等在线监测仪器的零点和量程校正；每月至少1次系统现场例行检查。 |
|  | 7 | 负责各委托方在线监测站房网络视频监控系统的摄像机，云台，摄像机至现场交换机的网络线路、设施设备等部分的日常保养、维护；负责零部件以及线路、整机维修。 |
|  | 8 | 如遇在线监测设施故障无法修复，需更换备品备件或设备，由双方协商，备件单件价格大于5000元由采购方承担，备件单件价格小于等于5000元由投标人承担。 |
|  | 9 | 如生态环境部门要求增加其他监测设施时，投标人应配合委托方安装调试，并运维，所需试剂由委托方采购。 |
|  | 10 | 负责协助委托方配合生态环境主管部门的相关检查。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  |

3.污泥及废液处置服务

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 |  技术参数和要求 |
| ★ | 1 | 本项目包含污水处理站污泥的处置服务。投标人自行处置的，投标文件中应提供危险废物经营许可证，核准经营类别：医疗废物HW01,感染性废物841-001-01。如投标人委外处置，投标文件中应提供处置单位危险废物经营许可证（有效期内）和双方签订的处置合同（服务期内）。 |
|  | 2 | 污泥处置要求每年处置两次，保证将池体内剩余污泥全部处置，污泥处置总量约20吨（测算值）。 |
| ★ | 3 | 本项目包含本院所产在线废液及实验室废液处置工作。投标人自行处置的，投标文件中应提供危险废物经营许可证，核准经营类别：HW49 900-047-49，如投标人委外处置，投标文件中应提供处置单位危险废物经营许可证（有效期内）和双方签订的处置合同（服务期内）。 |
|  | 4 | 在线监测废液及实验室废液要求每月进行转运处置，废液处置量约1吨。 |
|  | 5 | 投标人应当制定与危险废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案，设置监控部门或专（兼职）人员，负责检查、督促落实危险废物的管理工作。 |
|  | 6 | 投标人应当对本项目从事危险废物收集、运输、贮存、处置等工作人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及应急处理等知识的培训。配备必要的防护用品，定期进行健康检查，防止工作人员健康受到损害。 |
|  | 7 | 投标人自行配置车辆驾驶员、危险废物转运车、污泥脱水车、吸污车及相关设备，对转运车辆及时消毒和清洁，危险废物转运车应当达到防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫生要求，同时符合生态环境局管理要求。 |
|  | 8 | 转运过程中，由于危险废物转运车辆产生的事故，以及投标人收集、运输存放过程中管理不当导致医疗废物流失、泄漏、扩散等传染性事件及产生的费用或罚款，由投标人负责。 |
|  | 9 | 必须按照危险废物集中处置规范及时处置危险废物，防止危险废物对环境造成污染。处置过后的污泥必须明确最终处置去向。 |
|  | 10 | 禁止违规处置污泥、在线监测废液和实验室废液，一经发现立即终止合同，并上报生态环境主管部门，所有法律责任和罚款，均由投标人承担。 |
|  | 11 | 投标人应提供我院康巴什部在线废液及实验室废液收集桶，并保障每桶注满后及时进行拉运，无贮存环节。 |
|  | 12 | 未尽事宜，按照《医疗机构水污染物排放标准》《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等与本项目有关的其他文件执行。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  |

4.自行监测

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 |  技术参数和要求 |
|  | 1 | 自行监测指标及检测频次要求 |
|  | 2 | 投标人本次招标范围包括且不限于人员费、差旅费、检测费、车辆费、报告编制费等一系列自行监测过程中所产生的全部费用。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  |

**三、表1资格审查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）审查投标人2023年或2024年度经会计事务所出具的财务审计报告；（2）审查投标人开户许可证（或基本存款账户信息表）及基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。以上两项投标人选择其中一项提供即可。 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据（例如增值税，个人所得税等，但不包含工会经费）。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.审查“参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录”投标人书面声明函；2.到提交响应文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标人通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的**以上三项**信用记录截图或评标现场核实情况为准） |
| 其他资质要求 | （如有） |
| 投标承诺书及法人授权委托书 | 符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等） |
| 开标一览表 | 符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等） |
| 响应文件规范性、符合性 | 响应文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招采文件要求；响应文件的格式、文字、目录、页码等符合招采文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 主要商务条款 | 满足招采文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。 |
| 附加条件 | 响应文件中不含采购人不能接受的附加条件。 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招采文件对联合体投标的相关要求） |
| 技术部分实质性内容 | 明确所投全部货物的产品品牌、型号。 |
| 主要技术参数指标（加“★”项）完全满足或优于招采文件要求。 |
| 技术参数明确响应程度，逐一对应并作出响应说明。 |
| 投标报价 | 只能有一个有效报价且不超过采购预算。 |
| 其他要求 | 招采文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

表2 综合评审表

|  |  |
| --- | --- |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 分值构成 | 技术部分50.0分商务部分20.0分报价得分30.0分 |
|  | 服务保障能力(14.0分) | 1.投标人为本项目配备的专业技术人员应具有较强的综合技术能力，可胜任相应岗位工作，要求项目负责人具备环保类副高级及以上职称证书得4分；项目负责人具备环保类中级职称证书得2分。项目服务人员持有高处作业操作证得2分（投标人需提供本单位项目负责人及项目服务人员持有的上述证书复印件，未提供不得分）。2.投标人为保障在线监测设施运维过程中的安全生产，投标人现场运行人员需持有低压电工作业证得2分（投标人需提供本单位项目服务人员持有的上述证书复印件，未提供不得分）。3.投标人为保障污泥及废液转移的高效性及及时性：通过自有危险化学品运输车辆拉运得3分（投标文件中须提供投标人所有的使用性质为危化品运输的车辆行驶证，未提供不得分）；为该项目配置车辆驾驶员和押运员得3分，（投标文件中须提供驾驶员的危险货物运输从业资格证和押运员的危货押运员从业资格证，未提供或提供不全不得分）。 |
| 污水处理设施运营方案(12.0分) | 投标人在投标文件中提供污水处理设施运营方案，内容应包含人事安排及管理方案、安全生产、工艺运行及管理、降低成本持续提高运行质量方案、环境保护等相关内容。凡提供污水处理设施运营方案者，得基础分9分。在此基础上，根据投标人方案内容完整性进行打分，内容详实、可实施性较好且没有缺失得3分；内容简单、可实施性较差但方案内容没有缺失得2分；内容详实、可实施性较好但缺少方案内容中2项及以下得1分；内容简单、可实施性较差且缺少方案内容中2项以上得0分；未提供不得分。  |
| 在线设备运营维护方案(12.0分) | 投标人在投标文件中提供在线设备运营维护方案，内容应包含污染源在线设备组织架构、运营维护服务内容、运营维护服务目标、安全及环保措施、应急响应及质量保证等相关内容。凡提供在线设备运营维护方案者，得基础分9分。在此基础上，根据投标人方案内容完整性进行打分，内容详实、可实施性较好且没有缺失得3分；内容简单、可实施性较差但方案内容没有缺失得2分；内容详实、可实施性较好但缺少方案内容中2项及以下得1分；内容简单、可实施性较差且缺少方案内容中2项以上得0分；未提供不得分。 |
| 自行监测方案(12.0分) | 投标人在投标文件中提供自行监测方案，内容应包含检测内容、采样及样品保存方法、监测分析方法和仪器设备名称、质量保证和质量控制、监测信息记录及保存等相关内容。凡提供自行监测方案者，得基础分9分。在此基础上，根据投标人方案内容完整性进行打分，内容详实、可实施性较好且没有缺失得3分；内容简单、可实施性较差但方案内容没有缺失得2分；内容详实、可实施性较好但缺少方案内容中2项及以下得1分；内容简单、可实施性较差且缺少方案内容中2项以上得0分；未提供不得分。 |
| 商务部分 | 投标人业绩 (15.0分)  | 投标人应具有近三年内（2022年8月至今）类似项目业绩，每提供一份类似项目业绩得3分，最高得15分。（投标文件须提供相关证明文件，以合同复印件为准，未提供不得分）。类似项目业绩指：环保管家类、污水处理设施运营维护类、污染源在线监控设备运营维护类、污泥废液及废液处置类项目业绩。 |
| 相关认证 (5.0分) | 投标人具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得2分、IS09001质量管理体系认证证书得1分、IS014001 环境管理体系认证证书得2分，最高得5分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（注： 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。） |

**第二章 投标人须知**

**一、报名须知**

（一）报名方式（投标人可选择以下任意一种方式报名）

1、现场报名：报名时提供营业执照复印件，复印件要求加盖公章。法人报名需提供身份证复印件，委托代理的提供委托代理书（见附件模板）。此项目报名及开标需为同一人。

2、线上报名：投标人下载附件1，按要求填写报名资料，请在报名时间内将报名资料发送到指定邮箱，开标时将纸质版报名资料同响应文件一起递交（请勿将报名资料装订到响应文件里）。

（邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com）

（二）招采地点：

市中心医院北门西侧人行道路北，好加汇胡同内向北走50米，路东院内办公楼（原工商所办公楼）三楼会议室

**二、响应文件**

（一）响应文件的构成及编制要求

响应文件应按照“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（二）编制要求

响应文件统一使用A4规格书写、打印，提供封面，并编写目录，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码），所有页面均需加盖公章。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。招采时供应商需将投标所需资料胶印3份（一正两副），并密封携带。

（三）投标报价

1.供应商进行报价时，按“开标一览表”规定的格式报出总价。

2.投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价，否则按无效投标处理。

3.对报价的计算错误按以下原则修正：

3.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

**三、开标**

1.开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，开标结束后，不再受理对开标过程的异议。

2.投标无效情形

评委将对各位投标人的资质、参数及响应程度、标书制作规范等进行审核，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。

3.有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，表现为制作格式等相同；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理或联系人为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商存在控股或参股及管理等关系的；

 **说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该项目下的投标活动。**

4.中标通知书发放

我院招标办以书面形式向成交供应商发出中标书，中标通知书是合同的重要组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交供应商需在规定时间内到指定地点领取中标通知书，须持中标通知书签订成交合同。

**四、质疑**

（一）供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的，可以在中标结果告知后1个工作日内，以书面形式一次性向我单位提出质疑，可发送至邮箱（邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com），质疑采用实名制。我单位将在7个工作日内以书面形式针对质疑内容作出答复。

（二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字，供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（三）供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则质疑无效，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并不得再参与我院的任何采购项目。

 （四）质疑电话

 纪检监察室 电话：0477-8367180

 **五、投标失信行为黑名单制度**

见下页

**投标失信行为黑名单制度**

为规范院内招采活动，约束投标供应商行为，保障医院的合法权益，现制定院内招标采购黑名单管理规定。

（一）投标供应商有如下行为的之一的，纳入黑名单目录。

黑名单记录内容：投标厂家名称、法人名称（身份证号）、项目经办人（身份证号）、联系电话等。

1.提供、采用虚假材料进行报名、投标、开标的。

2.报名成功后无故不参加开标或开标迟到。

3.中标后10个工作日内无正当理由未签订采购合同或拒绝签订采购合同；如有正当理由的，需提供经管理科室负责人签字的情况说明交招标办备案后解除。

4.开标后经采购小组审查响应文件，认定有虚假应标、串标、陪标或者围标行为的（例如呈现规律性报价、等差或者等比排列；报价绑定、建立攻守联盟等）；投标资料格式、内容等雷同的。

5.中标后不履行招采文件要求，例如不按时完工或交货、不履行质保条款、将项目私自转包等。

6.所供货物低于参数要求，以次充好、工程项目未按要求施工，未能通过验收，存在欺诈行为等。

7.无故弃标。无故弃标的厂家不予退还投标保证金或履约保证金（为避免中标厂家在规定时间内不供货、或者不弃标行为，在合同中要设置院方可以强制解除合同条款）。

8.经我院认定的其他投标不良行为。

（二）处罚措施

1.违反第1项、第2项、第3项条款的，自确定之日起，一年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

2.违反第4项、第5项、第6项条款的，自确定之日起，三年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

3.违反第7项、第8项条款造成不良影响的，自确定之日起，永久不允许参加医院的招标采购活动。

以上条款需要管理科室及使用科室共同加强监管，发现问题由管理科室及时报送招标办备案。

三、本制度自下发之日起实施**。**

**六、合同签订**

中标单位持中标通知书及合同模板（一式六份，其中管理科室1份、审计科1份、财务科1份、招标办1份、中标供应商2份）同管理科室及分管院领导签订采购合同；合同签订后由招标办审核盖章。

**第三章 响应文件格式与要求**

1. 投标供应商应按照以下格式与要求编制响应文件，**且应不少于目录中要求的内容。**
2. 响应文件应按目录的顺序，编制响应文件。
3. 响应文件统一使用A4规格打印，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码）。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订，所有页面均需加盖公章。
4. 在产品技术参数偏离表中，报名产品的实际技术参数应实事求是，具体应答，**如果是对公告中要求的技术参数进行简单地复制粘贴，则取消投标资格，并列入我院招标采购黑名单记录。**
5. 响应文件材料的齐全程度，是医院确定最终选择的一个重要因素。
6. 报名单位在响应文件中提供的所有资料必须真实有效，如若提供虚假材料将依法追究其法律责任。

## （封面）

**鄂尔多斯市中心医院院内采购项目招采文件**

**投标项目名称**

**（正本/副本）**

**投标供应商：**

**联系人:**

**联系电话:**

 **年 月 日**

目录

一、投标承诺书....................................................

二、开标一览表.....................................................

三、报名产品详细情况表.............................................

四、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明.........................

五、投标供应商基本情况表...........................................

六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料.......................

七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料...........

八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录........................

九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明....................

十、业绩证明材料...................................................

十一、参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明........

十二、主要商务要求承诺书 ...........................................

十三、技术偏离表....................................................

十四、综合评审表所有要求内容........................................

十五、其它..........................................................

**投标承诺书**

致：鄂尔多斯市中心医院

本投标人已详细阅读了 项目招采公告及供应商须知等内容，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、自愿遵守有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。如有违反，无条件接受相关部门的处罚；

2、我方在此声明，本次招采活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；

3、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担响应的法律职责；

4、我方承诺在中标后不将招采项目转包、分包。否则，同意被取消中标资格，并愿意承担任何处罚。

5、我方服从招采文件规定的时间安排，遵守招采有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并理解处罚。

6、保证响应文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。

7.我方一旦中标，将按规定及时与贵单位签订合同。

投标供应商：(盖公章)

法定代表人(或授权委托人)：(签字)

日期： 年 月 日

1. **开标一览表**

开标一览表

投标供应商：

项目名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） | 交付使用时间 | 服务期（年） |
| 大写： |  |  |
| 小写： |

说明：1、所有价格均使用人民币表示，货币单位为元。

 2、价格应按照“响应文件投标人报价”的要求报价。

 3、格式、内容和签署、盖章必须完整。

 4、《开标一览表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

**分项报价表（如有）**

**三、报名产品情况介绍表（服务项目除外）**

报名产品情况介绍表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 产地 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**四、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明**

法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证正面 | 身份证反面 |

投标供应商： （单位公章）

 年 月 日

授权委托人身份证明

鄂尔多斯市中心医院：

兹委托我单位 姓名 参加贵单位组织的 项目名称,授权委托人全权代表我单位处理本项目的报名、投标等工作。我单位对授权委托人签署的内容负全部责任。签署的文件等内容不因授权的撤销而失效，授权委托人无权转委托权。特此委托。

**授权委托人身份证正面**

**授权人（法定代表人）身份证正面**

**授权委托人身份证反面**

**授权人（法定代表人）身份证正面**

投标供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人签字：

授权委托人签字：

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**五、投标供应商基本情况表**

（营业执照复印件）

**六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料**

**七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料**

**八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录**

**九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明**

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标供应商：（加盖公章）

年 月 日

**十、业绩证明材料**

**十一、参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明(后附信用记录截图）**

参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录

书面声明函

致：鄂尔多斯市中心医院

 我单位（投标供应商名称）近三年内，在经营活动中无重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

 投标供应商(加盖公章）：

 法定代表人（印章或签字）：

 日 期：＿＿年＿＿月＿＿日

**十二、主要商务要求承诺书**

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、 采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招采文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标供应商： （加盖公章）

年 月 日

**十三、技术参数偏离表 （包括各项佐证材料）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质（是否标★） | 招采技术参数与要求 | 投标人提供响应内容 | 偏离程度 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

**说明：**

**1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招采文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招采文件要求。**

**2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。**

**3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。**

### **十四、综合评审表所有要求内容**

**十五、其它**