**鄂尔多斯市中心医院**

**院内招采文件**

****

**遥测心电监护系统等设备项目**

**2025年9月3日**

1. **项目信息**

**一、商务条款 货币单位：元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 |
| 1 | 遥测心电监护系统 | 套 | 10 | 20000 | 200000 |
|  | 输液泵 | 台 | 17 | 5000 | 85000 |
|  | 双通道注射泵 | 台 | 7 | 5000 | 35000 |
|  | 网络心电图机 | 套 | 2 | 25000 | 50000 |
|  | 肢体加压器 | 台 | 2 | 8000 | 16000 |
| 总价合计 | 386000 |
| 2 | 交付使用时间 | 合同签订后30日内。 |
| 3 | 质保期 | 输液泵、注射泵质保期5年，其他设备3年。 |
| 4 | 付款方式 | 设备验收通过后支付总货款的 90% ，验收通过使用一年后支付总货款的 10% 。 |
| 5 | 交付地点 | 鄂尔多斯市中心医院 |

1. **项目概况**

（1）项目基本情况介绍： 本项目包含10套遥测心电监护系统、17台输液泵等设备，用于我院东胜部新成立的呼吸二区和肿瘤二区常规诊疗使用。

（2）技术参数和要求（功能和质量）

附表1 设备名称： 遥测心电监护系统 。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 遥测发射盒重量不超过200克（含电池）。 |
|  | 2 | 遥测发射盒尺寸不超过99 x 60 x 25 mm 。 |
|  | 3 | 遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF。 |
| ★ | 4 | 遥测发射盒屏幕尺寸≥1.5英寸，彩色屏幕分辨率≥240 x 240像素。 |
|  | 5 | 遥测发射盒屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。 |
|  | 6 | 标配心电、呼吸和血氧监测，提供HR、ST、PVC、RR测量值，以及SpO2、PR测量值（ST、PVC在中央站上显示即可）。 |
| ★ | 7 | 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。 |
|  | 8 | 心电滤波模式应提供监护模式、ST模式和运动模式。 |
|  | 9 | 提供ST段分析，提供ST值和每个ST的模板（中央站上显示即可）。 |
|  | 10 | 提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化（中央站上显示即可）。 |
|  | 11 | 提供单个、多个ST值报警，并支持相对的报警限设置（中央站上设置即可）。 |
|  | 12 | 支持起搏分析功能。 |
|  | 13 | 具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc和ΔQTc参数值（中央站上显示即可）。 |
| ★ | 14 | 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥25种实时心律失常分析。 |
|  | 15 | 遥测发射盒应具备硬按键，至少包括开关机/关屏、护士呼叫和主界面键。 |
|  | 16 | 支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。 |
|  | 17 | 支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。 |
|  | 18 | 可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间不小于150h。 |
| ★ | 19 | 应能够与在用迈瑞BeneVision中央监护系统配套使用，并负责联网部署。 |
|  | 20 | 中标单位所供设备的生产日期应距合同签订日期三个月以内。 |
| ★ | 21 | 须附带单套设备配置清单，要求标明名称、生产厂家、规格型号、数量等信息。 |
| ★ | 22 | 投标人须提供投标产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内。 |
| ★ | 23 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| ★ | 24 | 投标人须提供与投标产品相符合的医疗器械经营许可证或备案凭证，并在有效期内。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数；2.非标“★”项，超过2项不满足直接取消报名资格。 |

附表2 设备名称： 输液泵 。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| ★ | 1 | 显示：不小于4.2寸大屏幕高清晰彩色LCD液晶显示。 |
|  | 2 | 屏幕显示内容：至少包含输液状态、无线图标、电源及静音指示图标、阻塞等级、实时压力显示、输液器品牌、报警显示、输液速度、预置量、输液累计量、剩余时间等。 |
| ★ | 3 | 输液器规格：输液器档位不小于6档可选。 |
|  | 4 | 输液速度：流速范围1ml/h～1100ml/h，可按1ml/h递增或递减。 |
| ★ | 5 | 流速误差：不超过±5%（普通输液器）。 |
|  | 6 | 预置量范围：1ml～9999ml，以1ml递增或递减。 |
|  | 7 | 输液量误差：不超过±5%（普通输液器）。 |
|  | 8 | 快排快输速度：快排、快输操作过程中输液泵运行速度应不小于700ml/h。 |
|  | 9 | 保持静脉开放（KVO）速度：不小于4ml/h，当输液速度大于KVO速度时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO速度时，输液完成只发出报警，输液速度不变。 |
|  | 10 | 气泡灵敏度：输液器中的气泡大于40μL时，具备声音文字发光报警提示。 |
|  | 11 | 阻塞灵敏度至少三档可选：1档0.06MPa～0.1MPa，2档0.1MPa～0.14MPa，三档0.14MPa～0.18MPa。 |
|  | 12 | 报警功能：至少支持气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警、遗忘操作报警。 |
|  | 13 | 报警优先级具有高、中、低三级，高优先级：阻塞报警、气泡报警、开门报警、速度异常报警、电池耗尽报警；中级报警：输液完成；低级报警：欠压报警、遗忘操作报警。 |
|  | 14 | 具有输液累计量显示和累计量清零功能。 |
|  | 15 | 具有交流电停止自动切换机内电池，给电池充电功能。 |
|  | 16 | 具有快排、快输功能：停止状态下双击快排键为快排功能，用于排除管路中的气泡；启动状态下双击快排键为快输功能，用于对患者的快速输液。 |
|  ★ | 17 | 具有“滴数/分”、“毫升/小时”与“时间-预置量”等输液速度设置方式。 |
|  | 18 | 具有报警声消除功能，即静音功能。 |
|  | 19 | 具有开机自检功能：输液泵上电后，系统进行自检。 |
|  | 20 | 具有记忆功能：输液泵可对关机前最后一次正确输液参数进行记录，并可保留5年以上。 |
| ★ | 21 | 具有动态压力指示功能：在输液过程中可以动态实时显示当前压力值的变化。 |
|  | 22 | 安全分类：Ⅱ类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：IPX3。 |
|  | 23 | 电源：AC 220V～50Hz，内部电池不小于2000mAh。 |
|  | 24 | 内部电池工作时间：充电完成后，在25ml/h流速下连续工作不小于3小时。 |
| ★ | 25 | 配备输液泵架。 |
|  | 26 | 中标单位所供设备的生产日期应距合同签订日期三个月以内。 |
| ★ | 27 | 须附带单套设备配置清单，要求标明名称、生产厂家、规格型号、数量等信息。 |
| ★ | 28 | 投标人须提供投标产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内。 |
| ★ | 29 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| ★ | 30 | 投标人须提供与投标产品相符合的医疗器械经营许可证或备案凭证，并在有效期内。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数；2.非标“★”项，超过2项不满足直接取消报名资格。 |

附表3 设备名称： 双通道注射泵 。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
|  | 1 | 应为双通道一体机。 |
| ★ | 2 | 双操作输入模式：按键和穿梭键。 |
| ★ | 3 | 注射模式：支持速度模式、时间模式、体重模式、简易模式。 |
|  | 4 | 注射器规格：自动识别10mL、20mL、30mL、50/60mL普通注射器，注射泵已经内置不少于35种品牌注射器和不少于2种可定义注射器。 |
| ★ | 5 | 流速范围：10mL注射器：0.1mL/h～300mL/h；20mL注射器：0.1mL/h～600mL/h；30mL注射器：0.1mL/h～900mL/h；50mL/60mL注射器：0.1mL/h～1600mL/h。 |
|  | 6 | 速度增量：＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。 |
|  | 7 | 流速误差：不超过±2%（注射器误差不大于1%）。 |
|  | 8 | 预置量范围：0mL～9999.99mL，＜100mL可按0.1mL递增或递减，≥100mL可按1mL递增或递减。 |
|  | 9 | 丸剂量/预充速度：10mL注射器：200mL/h～300mL/h；20mL注射器：300mL/h～600mL/h；30mL注射器：500mL/h～900mL/h；50mL/60mL注射器：800mL/h～1600mL/h。 |
|  | 10 | 丸剂量范围 1mL～5mL，可按 0.1mL 递增或递减。 |
|  | 11 | 阻塞档位：应具备低中高三档可选择，分别为0.02MPa～0.07Mpa，0.05MPa～0.10MPa，0.08MPa～0.14Mpa。 |
|  | 12 | 保持静脉开放（KVO）速度：速度范围0.1mL/h～1mL/h可调，可按0.1mL/h递增或递减；KVO流速误差≤±5%。 |
|  | 13 | 报警功能：支持阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、电机异常报警、遗忘操作报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警。 |
|  | 14 | 具备注射器自动识别、累计量显示、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、动态压力显示、交直流自动切换、残留提示、记忆功能、通道休眠功能、历史记录功能、护士呼叫功能、无线监视功能、报警音多级可调、单通道独立报警、夜间模式/省电模式等功能。 |
|  | 15 | 电源：AC 220V～50Hz，配备内置电池。 |
|  | 16 | 电池工作时间：注射泵以5mL/h的速度进行注射时，可连续工作不小于5小时。 |
|  | 17 | 整机功耗：不超过40VA。 |
|  | 18 | 安全分类：Ⅱ类CF型，外壳防护等级为IPX4，可连续运行。 |
| ★ | 19 | 配备注射泵架。 |
|  | 20 | 中标单位所供设备的生产日期应距合同签订日期三个月以内。 |
| ★ | 21 | 须附带单套设备配置清单，要求标明名称、生产厂家、规格型号、数量等信息。 |
| ★ | 22 | 投标人须提供投标产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内。 |
| ★ | 23 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| ★ | 24 | 投标人须提供与投标产品相符合的医疗器械经营许可证或备案凭证，并在有效期内。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数；2.非标“★”项，超过2项不满足直接取消报名资格。 |

附表4 设备名称： 网络心电图机 。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| ★ | 1 | 应能与医院在用北京麦迪克斯品牌的心电网络系统无缝对接，能提取心电图原始数据，并通过麦迪克斯心电诊断工作站分析诊断和出具报告。所产生的接口费用由供应商自行承担，且配件互用、软件互用。 |
|  | 2 | 配备可移动台车，采集设备可适应手持和移动台车等多场景应用方式，便于出诊、床旁的心电图采集，要求提供手持心电分析系统计算机软件著作权登记证书的复印件证明。 |
|  | 3 | 具备WORKLIST功能，可从医院HIS一键提取待检查患者详细信息，以减少手工录入。 |
|  | 4 | 支持心电图采集数据上传功能，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，确认后可上传至心电会诊中心，可设置自动上传或手动上传模式。 |
|  | 5 | 支持心电图报告结论同步功能，在会诊中心诊断完成后，诊断结论可实时同步至本机。 |
|  | 6 | 显示屏≥9.8英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持多点触控操作。 |
|  | 7 | 支持12/15/16/18导同步采集、同屏显示。 |
|  | 8 | 具备12/15/16/18导多种导联连接示意图，便于使用。 |
|  | 9 | 心电采集放大器应采用蓝牙移动网络技术，方便临床使用。 |
|  | 10 | 支持系统在线自动更新功能，便于系统升级维护。 |
|  | 11 | 具备心电波形重采集功能，无需再次输入患者信息，即可快速完成波形的重新采集。 |
|  | 12 | 支持描记和分析空间向量心电图、时间向量心电图、心室晚电位、心率变异性分析功能。 |
|  | 13 | 具备心电加做模式，在完成标准12导心电采集后，可加做右胸与后壁心电采集。 |
|  | 14 | 具备病历管理功能，可对存储的病历进行查询、回放、上传、重采、加做、编辑、打印、删除等多种操作。 |
|  | 15 | 支持报告状态与上传状态显示，并支持以不同状态进行分类查询，方便医护人员快速进行病历的分类查找。 |
|  | 16 | 若网络出现故障，病历将存在本机，当网络恢复后，病历将自动上传至心电会诊中心。 |
| ★ | 17 | 用于成人患者，每台设备附带两套心电导联附件 |
|  | 18 | 中标单位所供设备的生产日期应距合同签订日期三个月以内。 |
| ★ | 19 | 须附带单套设备配置清单，要求标明名称、生产厂家、规格型号、数量等信息。 |
| ★ | 20 | 投标人须提供投标产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内。 |
| ★ | 21 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| ★ | 22 | 投标人须提供与投标产品相符合的医疗器械经营许可证或备案凭证，并在有效期内。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数；2.非标“★”项，超过2项不满足直接取消报名资格。 |

附表5 设备名称： 肢体加压器 。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
|  | 1 | 用于预防下肢静脉血栓。 |
|  | 2 | 应采用大屏彩色液晶中文显示。 |
|  | 3 | 应采用飞梭键，可以快速选择参数及操作。 |
| ★ | 4 | 套筒设计：叠加气囊，压力应均匀，无体液滞流，每腔压力可自由关闭，每腔压力可调。 |
|  | 5 | 压力设置范围在10mmHg～200mmHg内可调，精度误差不超过±22.5mmHg；且超过2kPa的持续时间应不大于3min。 |
|  | 6 | 定时范围0～99min内（以1min为单位的设置），误差应不大于±20s。 |
|  | 7 | 具有紧急停止功能，设备能够卸压，输入的压力下降到30mmHg以下的时间应在4秒钟内。 |
|  | 8 | 输出模式：≥4种。 |
|  | 9 | 治疗仪连续工作时间应能≥4h。 |
|  | 10 | 中标单位所供设备的生产日期应距合同签订日期三个月以内。 |
| ★ | 11 | 须附带单套设备配置清单，要求标明名称、生产厂家、规格型号、数量等信息。 |
| ★ | 12 | 投标人须提供投标产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内。 |
| ★ | 13 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| ★ | 14 | 投标人须提供与投标产品相符合的医疗器械经营许可证或备案凭证，并在有效期内。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数；2.非标“★”项，超过2项不满足直接取消报名资格。 |

**三、资格审查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）审查投标人2023年或2024年度经会计事务所出具的财务审计报告；（2）审查投标人开户许可证（或基本存款账户信息表）及基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。以上两项投标人选择其中一项提供即可。 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据（例如增值税，个人所得税等，但不包含工会经费）。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.审查“参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录”投标人书面声明函；2.到提交响应文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标人通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的**以上三项**信用记录截图或评标现场核实情况为准） |
| 其他资质要求 | （如有） |
| 投标承诺书及法人授权委托书 | 符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等） |
| 开标一览表 | 符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等） |
| 响应文件规范性、符合性 | 响应文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招采文件要求；响应文件的格式、文字、目录、页码等符合招采文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 主要商务条款 | 满足招采文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。 |
| 附加条件 | 响应文件中不含采购人不能接受的附加条件。 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招采文件对联合体投标的相关要求） |
| 技术部分实质性内容 | 明确所投全部货物的产品品牌、型号。 |
| 主要技术参数指标（加“★”项）完全满足或优于招采文件要求。 |
| 技术参数明确响应程度，逐一对应并作出响应说明。 |
| 投标报价 | 只能有一个有效报价且不超过采购预算。 |
| 其他要求 | 招采文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

**第二章 投标人须知**

**一、报名须知**

（一）报名方式（投标人可选择以下任意一种方式报名）

1、现场报名：报名时提供营业执照复印件，复印件要求加盖公章。法人报名需提供身份证复印件，委托代理的提供委托代理书（见附件模板）。此项目报名及开标需为同一人。

2、线上报名：投标人下载附件1，按要求填写报名资料，请在报名时间内将报名资料发送到指定邮箱，开标时将纸质版报名资料同响应文件一起递交（请勿将报名资料装订到响应文件里）。

（邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com）

（二）招采地点：

市中心医院北门西侧人行道路北，好加汇胡同内向北走50米，路东院内办公楼（原工商所办公楼）三楼会议室

**二、响应文件**

（一）响应文件的构成及编制要求

响应文件应按照“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（二）编制要求

响应文件统一使用A4规格书写、打印，提供封面，并编写目录，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码），所有页面均需加盖公章。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。招采时供应商需将投标所需资料胶印3份（一正两副），并密封携带。

（三）投标报价

1.供应商进行报价时，按“开标一览表”规定的格式报出总价。

2.投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价，否则按无效投标处理。

3.对报价的计算错误按以下原则修正：

3.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

**三、开标**

1.开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，开标结束后，不再受理对开标过程的异议。

2.投标无效情形

评委将对各位投标人的资质、参数及响应程度、标书制作规范等进行审核，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。

3.有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，表现为制作格式等相同；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理或联系人为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商存在控股或参股及管理等关系的；

 **说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该项目下的投标活动。**

4.中标通知书发放

我院招标办以书面形式向成交供应商发出中标书，中标通知书是合同的重要组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交供应商需在规定时间内到指定地点领取中标通知书，须持中标通知书签订成交合同。

**四、质疑**

（一）供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的，可以在中标结果告知后1个工作日内，以书面形式一次性向我单位提出质疑，可发送至邮箱（邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com），质疑采用实名制。我单位将在7个工作日内以书面形式针对质疑内容作出答复。

（二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字，供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（三）供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则质疑无效，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并不得再参与我院的任何采购项目。

 （四）质疑电话

 纪检监察室 电话：0477-8367180

 **五、投标失信行为黑名单制度**

见下页

**投标失信行为黑名单制度**

为规范院内招采活动，约束投标供应商行为，保障医院的合法权益，现制定院内招标采购黑名单管理规定。

（一）投标供应商有如下行为的之一的，纳入黑名单目录。

黑名单记录内容：投标厂家名称、法人名称（身份证号）、项目经办人（身份证号）、联系电话等。

1.提供、采用虚假材料进行报名、投标、开标的。

2.报名成功后无故不参加开标或开标迟到。

3.中标后10个工作日内无正当理由未签订采购合同或拒绝签订采购合同；如有正当理由的，需提供经管理科室负责人签字的情况说明交招标办备案后解除。

4.开标后经采购小组审查响应文件，认定有虚假应标、串标、陪标或者围标行为的（例如呈现规律性报价、等差或者等比排列；报价绑定、建立攻守联盟等）；投标资料格式、内容等雷同的。

5.中标后不履行招采文件要求，例如不按时完工或交货、不履行质保条款、将项目私自转包等。

6.所供货物低于参数要求，以次充好、工程项目未按要求施工，未能通过验收，存在欺诈行为等。

7.无故弃标。无故弃标的厂家不予退还投标保证金或履约保证金（为避免中标厂家在规定时间内不供货、或者不弃标行为，在合同中要设置院方可以强制解除合同条款）。

8.经我院认定的其他投标不良行为。

（二）处罚措施

1.违反第1项、第2项、第3项条款的，自确定之日起，一年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

2.违反第4项、第5项、第6项条款的，自确定之日起，三年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

3.违反第7项、第8项条款造成不良影响的，自确定之日起，永久不允许参加医院的招标采购活动。

以上条款需要管理科室及使用科室共同加强监管，发现问题由管理科室及时报送招标办备案。

三、本制度自下发之日起实施**。**

**六、合同签订**

中标单位持中标通知书及合同模板（一式六份，其中管理科室1份、审计科1份、财务科1份、招标办1份、中标供应商2份）同管理科室及分管院领导签订采购合同；合同签订后由招标办审核盖章。

**第三章 响应文件格式与要求**

1. 投标供应商应按照以下格式与要求编制响应文件，**且应不少于目录中要求的内容。**
2. 响应文件应按目录的顺序，编制响应文件。
3. 响应文件统一使用A4规格打印，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码）。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订，所有页面均需加盖公章。
4. 在产品技术参数偏离表中，报名产品的实际技术参数应实事求是，具体应答，**如果是对公告中要求的技术参数进行简单地复制粘贴，则取消投标资格，并列入我院招标采购黑名单记录。**
5. 响应文件材料的齐全程度，是医院确定最终选择的一个重要因素。
6. 报名单位在响应文件中提供的所有资料必须真实有效，如若提供虚假材料将依法追究其法律责任。

## （封面）

**鄂尔多斯市中心医院院内采购项目招采文件**

**投标项目名称**

**（正本/副本）**

**投标供应商：**

**联系人:**

**联系电话:**

 **年 月 日**

目录

一、投标承诺书....................................................

二、开标一览表.....................................................

三、报名产品详细情况表.............................................

四、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明.........................

五、投标供应商基本情况表...........................................

六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料.......................

七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料...........

八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录........................

九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明....................

十、业绩证明材料...................................................

十一、参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明........

十二、主要商务要求承诺书 ...........................................

十三、技术偏离表....................................................

十四、售后服务......................................................

十五、相关认证......................................................

十六、产品彩页......................................................

十七、产品配置清单................................................

十八、其它..........................................................

**投标承诺书**

致：鄂尔多斯市中心医院

本投标人已详细阅读了 项目招采公告及供应商须知等内容，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、自愿遵守有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。如有违反，无条件接受相关部门的处罚；

2、我方在此声明，本次招采活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；

3、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担响应的法律职责；

4、我方承诺在中标后不将招采项目转包、分包。否则，同意被取消中标资格，并愿意承担任何处罚。

5、我方服从招采文件规定的时间安排，遵守招采有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并理解处罚。

6、保证响应文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。

7.我方一旦中标，将按规定及时与贵单位签订合同。

投标供应商：(盖公章)

法定代表人(或授权委托人)：(签字)

日期： 年 月 日

1. **开标一览表**

开标一览表

投标供应商：

项目名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） | 交付使用时间 | 质保期（年） |
| 大写： |  |  |
| 小写： |

说明：1、所有价格均使用人民币表示，货币单位为元。

 2、价格应按照“响应文件投标人报价”的要求报价。

 3、格式、内容和签署、盖章必须完整。

 4、《开标一览表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

**分项报价表（如有）**

**三、报名产品情况介绍表**

报名产品情况介绍表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 产地 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**四、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明**

法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证正面 | 身份证反面 |

投标供应商： （单位公章）

 年 月 日

授权委托人身份证明

鄂尔多斯市中心医院：

兹委托我单位 姓名 参加贵单位组织的 项目名称,授权委托人全权代表我单位处理本项目的报名、投标等工作。我单位对授权委托人签署的内容负全部责任。签署的文件等内容不因授权的撤销而失效，授权委托人无权转委托权。特此委托。

**授权委托人身份证正面**

**授权人（法定代表人）身份证正面**

**授权委托人身份证反面**

**授权人（法定代表人）身份证正面**

投标供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人签字：

授权委托人签字：

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**五、投标供应商基本情况表**

（营业执照复印件）

**六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料**

**七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料**

**八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录**

**九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明**

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标供应商：（加盖公章）

年 月 日

**十、业绩证明材料（如有）**

**十一、参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明(后附信用记录截图）**

参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录

书面声明函

致：鄂尔多斯市中心医院

 我单位（投标供应商名称）近三年内，在经营活动中无重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

 投标供应商(加盖公章）：

 法定代表人（印章或签字）：

 日 期：＿＿年＿＿月＿＿日

**十二、主要商务要求承诺书**

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、 采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招采文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标供应商： （加盖公章）

年 月 日

**十三、技术参数偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质（是否标★） | 招采技术参数与要求 | 投标人提供响应内容 | 偏离程度 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

**说明：**

**1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招采文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招采文件要求。**

**2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。**

**3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。**

1. **售后服务**
2. **相关认证**
3. **产品彩页**
4. **产品配置清单**

**十八、其它**