**鄂尔多斯市中心医院**

**院内招采文件**

****

**标识设计施工一体化服务项目**

**2025年10月17日**

1. **项目信息**

**一、商务条款 货币单位：元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 |
| 1 | 标识设计施工一体化服务项目 | 项 | 1 | 见招标文件 | 749697 |
|  | 总价合计 | 749697 |
| 2 | 交付使用时间 | 合同签订后3个月内。 |
| 3 | 合同期 | 1年 |
| 4 | 付款方式 | 整体项目完成并通过验收支付90%，剩余10%一年服务期满后完成支付。 |
| 5 | 服务期 | 1年 |
| 6 | 交付地点 | 鄂尔多斯市中心医院东胜部 |
| 7 | 资质要求 | 1、供应商须具备建设行政主管部门核发的【建筑装修装饰工程专业承包贰级】（含）以上资质或建设行政主管部门颁发的【建筑装修装饰工程专业承包乙级】（含）以上资质。2、具备有效的安全生产许可证。 |

二、项目概况

（一）项目概况

本项目包含：1.鄂尔多斯市中心医院东胜部室外标识、医院门诊楼1至7层室内导视标识、门诊楼公共区域标识、西住院楼病房1至3层标识的设计、采购、安装及拆旧；2.实际施工中对相关墙面、电路、吊顶、石材等施工环境的保护、改造与修复；3.其他安装过程中可能涉及的隐蔽工程施工项。

（二）服务要求

为保证方案科学合理，规避后期施工涉及的电源与线路改造、标识施工与安装方面的风险，在进行标识系统设计方案前，供应商须至现场进行详细勘察，包括建筑结构与功能分区调查、出入口与人流动线分析、现有导视系统盘点与使用情况评估、安装环境条件（墙面、吊顶、地面、石材等）测绘、供电线路与照明条件核查、施工可行性及安全风险评估、材料运输及安装通道勘察、医院管理及使用需求调研。

（三）技术参数和要求

| **参数性质** | **编号** | **名称** | **建议规格（mm）** | **技术参数及要求** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **户外标识** | 1 | 入口立牌 | 800\*2800\*170 | 1.牌体：1.5mm304#不锈钢折弯焊接成型烤漆（三遍底漆处理，面漆汽车烤漆）；2.上部LOGO：10mm亚克力切割打磨，表面图文丝印体；3.中间文字：文字内容激光镂空，内嵌5mm黑白板内置LED灯源，发光；4.下部LOGO:LOGO文字内容、辅助图形丝印。 |
| 2 | 指引立牌 | 800\*2800\*170 | 1.牌体：1.5mm304#不锈钢折弯焊接成型烤漆（三遍底漆处理，面漆汽车烤漆）；2.中间：面板激光镂空，内置LED灯源整面内容贴户外透光车贴，可更换（内容仅示意）3.下部LOGO:LOGO文字内容、辅助图形丝印。 |
| 3 | 停车场指引 | 800\*2800\*170 | 1.牌体：1.5mm304#不锈钢折弯焊接成型烤漆（三遍底漆处理，面漆汽车烤漆）；2.上部LOGO：10mm亚克力切割打磨，表面图文丝印体；3.中间文字：文字内容激光镂空，内嵌5mm黑白板内置LED灯源，发光；4.下部LOGO:LOGO文字内容、辅助图形丝印。 |
| 4 | 总平图 | 800\*2800\*150 | 1.牌体：1.5mm304#不锈钢折弯焊接成型烤漆（三遍底漆处理，面漆汽车烤漆）；2.中间：面板激光镂空，内置LED灯源整面内容贴户外透光车贴，可更换（内容仅示意）3.下部LOGO:LOGO文字内容、辅助图形丝印。 |
| 5 | 户外宣传栏 | 3600\*2600\*800 | 1.牌体：1.5mm304#不锈钢折弯焊接成型烤漆（三遍底漆处理，面漆汽车烤漆）；2.中间：激光切割镂空，面部钢化玻璃（超白玻）内部贴高清喷绘，可更换，合页开合，配液压杆。 |
| **室内标识** | 1 | 服务时间 | 300\*500\*10 | 1.面板：5+5mm亚克力雕刻成型喷漆；2.上部文字内容丝印，下部文字内容贴透明膜，可更换；3.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识，并按照设计方案及做法完成标示安装。 |
| 2 | 防撞条 | H:110 | 1.防撞条标识采用半透明磨砂贴。 |
| 3 | 推拉 | 120\*120\*5 | 1.5mm亚克力，激光切割，立体效果倒边，文字信息油墨丝印。 |
| 4 | 大厅总索引 | 400\*2000\*120/1600\*1550\*120 | 1.牌体：1.2mm304#不锈钢折弯焊接成型烤漆（三遍底漆处理，面漆汽车烤漆）；2.LOGO内容丝印，外侧贴亚克力粘盒；3.定制电子屏参考尺寸20寸、55寸（具体尺寸由院方按需求实际确认）。 |
| 5 | 大厅形象墙标识 | 2000\*400\*30 | 1.1.2mm304#不锈钢围边成型立体字烤漆背衬乳白亚克力，内置LED模组，背发光。2.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 6 | 服务窗口标识 | 400\*480 | 1.半透明磨砂贴2.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 7 | 吊牌 | 4000\*300\*80 | 1.边框1.2mm304#不锈钢折弯焊接成型烤漆（三遍底漆处理，面漆汽车烤漆）2.中间5mm乳白亚克力，内置LED灯源文字信息哑光透明膜喷绘（整块）无影胶粘贴；3.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 8 | 吊牌 | 2000\*300\*80 | 1.边框1.2mm304#不锈钢折弯焊接成型烤漆（三遍底漆处理，面漆汽车烤漆）2.中间5mm乳白亚克力，内置LED灯源文字信息哑光透明膜喷绘（整块）无影胶粘贴；3.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 9 | 贴墙指引 | 450\*1500\*20 | 1.底板：10mm亚克力雕刻成型喷漆；2.面板：10mm亚克力雕刻成型喷漆；3.楼层号：5mm亚克力雕刻成型立体字喷漆；4.文字信息哑光透明膜喷绘（整块），无影胶粘贴；5.LOGO丝印；6.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 10 | 公区消防疏散图 | 500\*400\*10 | 1.10mm亚克力雕刻成型喷漆；2.文字信息哑光透明膜喷绘（整块）无影胶粘贴，可更换；3.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 11 | 区域牌（吊挂式） | 1800\*300\*80 | 1.边框1.2mm304#不锈钢折弯焊接成型烤漆（三遍底漆处理，面漆汽车烤漆）2.中间5mm乳白亚克力，内置LED灯源文字信息哑光透明膜喷绘（整块）无影胶粘贴；3.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 12 | 区域牌（贴墙式） | 1800\*300\*30 | 1.1.2mm304#不锈钢折弯焊接成型烤漆珍珠白（三遍底漆处理，面漆汽车烤漆）；2.图文信息丝印；3.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 13 | 护士站标识（立体） | 中文：H260/300英文：H90 | 1.10mm亚克力雕刻立体字喷漆，四周打磨；2.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 14 | 墙面贴墙指引 | 2000\*1000 | 1. 高清3M膜，贴墙安装；2.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 15 | 侧挂标识 | 200\*200\*200 | 1.5mm亚克力雕刻成型热弯，激光切割，文字内容丝印/数码印刷；2.图文信息丝印；3.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 16 | 侧挂标识（医美中心） | 200\*200\*200 | 1.5mm亚克力雕刻成型热弯，激光切割，文字内容丝印/数码印刷；2.图文信息丝印；3.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 17 | 侧挂标识（体检中心） | 200\*200\*200 | 1. 1.2mm不锈钢折弯焊接造型，整体分段烤漆，文字内容丝印/数码印刷；2.图文信息丝印；3.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 18 | 科室门牌 | 400\*130\*8 | 1.8mm亚克力雕刻成型喷漆，文字内容丝印；2.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 19 | 后勤牌 | 180\*80\*5 | 1. 5mm乳白亚克力雕刻成型喷漆，内容丝印；2.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 20 | 消火栓 | 220\*80\*5 | 1. 5mm乳白亚克力雕刻成型喷漆，内容丝印；2.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 21 | 温馨提示 | 300\*550\*8 | 1. 8mm乳白亚克力雕刻成型喷漆，内容丝印；2.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 22 | 病房消防疏散图 | 380\*300\*5 | 1.5mm亚克力雕刻成型喷漆；2.文字信息哑光透明膜喷绘（整块）无影胶粘贴，可更换；3.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 23 | 宣传栏 | 2300\*1100\*40 | 1.牌体：1.2mm304#不锈钢折弯焊接成型烤漆（三遍底漆处理，面漆汽车烤漆）文字内容丝印2.画面内容粘贴高清背胶喷绘，可更换；3.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 24 | 电梯侧挂标识 | 350\*400\*60 | 1.1.2mm304#不锈钢折弯焊接成型烤漆，5mm亚克力雕刻成型，内置LED灯源，文字信息透明膜可更换；2.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 25 | 电梯楼层号 | H:300/H:150 | 1.10mm亚克力雕刻成型立体字表面喷漆（珍珠白30%哑光）；2.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 26 | 步梯楼层号 | H:300/H:150 | 1.10mm亚克力雕刻成型立体字表面喷漆；2.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 27 | 电梯编号 | 400\*400\*10/H80\*10 | 1.10mm亚克力雕刻成型精工立体字表面喷漆；2.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 28 | 电梯楼层索引1 | 450\*1800\*40 | 1.1.2mm304#不锈钢折弯焊接成型烤漆（三遍底漆处理，面漆汽车烤漆）；2.楼层号10mm亚克力雕刻立体字喷漆；3.文字内容丝印；4.索引信息整面透明膜粘贴，信息内容；5.LOGO图文内容丝印；6.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 29 | 电梯楼层索引2 | 450\*1800\*10 | 1.1.2mm304#不锈钢折弯焊接成型烤漆（三遍底漆处理，面漆汽车烤漆）；2.楼层号10mm亚克力雕刻立体字喷漆；3.文字内容丝印；4.索引信息整面透明膜粘贴，信息内容；5.LOGO图文内容丝印；6.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 30 | 电梯轿厢索引 | 1050\*500\*10 | 1.背胶高清喷绘；2.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识，并按照设计方案及做法完成上述标识。 |
| 31 | 乘梯须知 | 150\*350\*5 | 1.5mm亚克力雕刻成型喷漆文字内容丝印；2.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 32 | 步梯标识 | 200\*350\*8 | 1.8mm亚克力雕刻成型喷漆；2.图形文字内容丝印；3.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 33 | 侧挂标识 | 235\*400\*270 | 1.1.2mm304#不锈钢折弯焊接成型烤漆，5mm亚克力雕刻成型，内置LED灯源，文字信息透明膜可更换；2.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 34 | 洗手间标识（侧挂） | 320\*400\*60 | 1.1.2mm304#不锈钢折弯焊接成型烤漆；2.5mm乳白亚克力雕刻成型，内置LED灯源文字信息哑光透明膜喷绘（整块），无影胶粘贴；3.1.2mm304#不锈钢折弯焊接成型烤漆珍珠白30%哑光；4.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 35 | 洗手间（大图） | 男女 H1350无障碍 H550 | 1.高清3M膜，贴墙安装；2.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 36 | 洗手间门牌 | 160\*330\*5 | 1.5mm乳白亚克力雕刻成型喷漆；2.图形及文字信息丝印；3.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 37 | 七步洗手法 | 160\*400\*2 | 1.2mm瓷白亚克力正面UV，贴墙安装；2.KT板模拟：按照同比例制作并安装KT板标识，模拟期结束后拆除KT板标识。 |
| 38 | 胸痛、卒中地贴 | 宽度≤400mm | 1.急诊地贴标识；2.画面内容铸造级白色PVC打印膜+溶剂打印，表面覆加厚斜纹地板膜； |
| 39 | 地贴标识 | 宽度≤400mm | 1.地贴标识；2.画面内容铸造级白色PVC打印膜+溶剂打印，表面覆加厚斜纹地板膜； |

**三、表1资格审查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）审查投标人2023年或2024年度经会计事务所出具的财务审计报告；（2）审查投标人开户许可证（或基本存款账户信息表）及基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。以上两项投标人选择其中一项提供即可。 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据（例如增值税，个人所得税等，但不包含工会经费）。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.审查“参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录”投标人书面声明函；2.到提交响应文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标人通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的**以上三项**信用记录截图或评标现场核实情况为准） |
| 其他资质要求 | （如有） |
| 投标承诺书及法人授权委托书 | 符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等） |
| 开标一览表 | 符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等） |
| 响应文件规范性、符合性 | 响应文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招采文件要求；响应文件的格式、文字、目录、页码等符合招采文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 主要商务条款 | 满足招采文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。 |
| 附加条件 | 响应文件中不含采购人不能接受的附加条件。 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招采文件对联合体投标的相关要求） |
| 技术部分实质性内容 | 明确所投全部货物的产品品牌、型号。 |
| 主要技术参数指标（加“★”项）完全满足或优于招采文件要求。 |
| 技术参数明确响应程度，逐一对应并作出响应说明。 |
| 投标报价 | 只能有一个有效报价且不超过采购预算。 |
| 其他要求 | 招采文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

**表2 资格审查表**

|  |
| --- |
| 总分：100分 = 技术部分（54分）+商务部分（26分）+报价部分（20分） |
| 类型 | 项目 | 评审标准 |
| 技术部分 | 现场勘察（10分） | 投标人需提供现场勘察方案，方案需完成项目现场勘察的核心流程，无勘察范围重大遗漏（如未覆盖建筑核心区域、关键功能区）；报告包含现场结构、功能、施工条件的基础描述（如明确建筑主体结构类型、主要功能分区、场地基本地质条件），无关键信息缺失；报告逻辑清晰，无明显数据错误或表述矛盾，可作为工程参考依据。提供方案者得基础分7分。额外加分标准：勘察全面性强，能系统呈现现场结构细节、功能逻辑及施工条件要点，分析充分，并能针对不同工程环节提出具体参考意见，得3分；勘察覆盖现场主要结构、功能区域及施工关键环节，细节描述较清晰、具有一定针对性，得2分；勘察内容基本完整，能反映现场总体情况，但细节描述较浅，得1分。未提供，不得分。 |
| 标识方案（15分） | 投标人需提标识设计方案，方案设计内容完整，符合公共信息导向系统（医疗场所）设置原则与要求，含效果图、布点图、材质工艺、尺寸结构、色彩字体等，方案科学合理、层级清晰，符合医院功能及规范要求。提供方案者得基础分12分。额外加分标准：设计内容非常完整，总体合理，逻辑清晰，体系层级分明；细节表现优秀（如材质工艺说明充分、节点详图完备、色彩与字体规范严谨且与医院定位高度契合）得3分；设计内容较齐全，能体现总体设计内容较完整，能体现整体导视逻辑，细节分析较为到位但尚有提升空间，得2分；设计内容基本齐全，展示总体思路，但部分图纸为复制方案或技术说明较为简略或细节分析一般，得1分；未提供，不得分。 |
| 施工方案与技术措施（10分） | 投标人需提供施工方案，方案内容齐全，包含原有标识拆除、采购项目安装、改造修复等施工方案，提供针对工程质量、工期和施工安全保障等符合项目实际情况可指导施工的技术措施。提供方案者得基础分7分。额外加分标准：编制内容详尽全面、体系完善，逻辑严谨、科学有效，具有针对性与可实施性，能充分体现施工组织的合理性与创新性，得3分。内容完整合理，针对性较强，细节较充分，能较好地反映项目施工重点及组织安排，得2分。内容较为齐全，能体现主要施工思路，但深度和细节说明一般，得1分。未提供，不得分。 |
| 工程进度计划与措施（7分） | 投标人提供工程进度计划与措施，内容包含设计、生产、安装等进度计划，根据现场区域划分制定区域进度计划，满足施工进度。提供方案者可得基础分4分。额外加分标准：工程进度计划与措施内容详细完整、合理、可靠、可行性高、针对性强的，得3分；内容较完整、合理、可行性较高的，得2分；内容一般、针对性一般的，得1分；未提供者，不得分。 |
| 安全管理体系与措施、资源配备计划（6分） | 投标人提供安全管理体系与措施、资源配备计划内容。提供者可得基础分3分。额外加分标准：内容较完整、合理、可行性较高的，得3分；内容一般、针对性一般的，得2分；内容较差、无针对性的，得1分；未提供者，不得分。 |
| 环境保护管理体系与措施、成品保护（6分） | 投标人提供环境保护管理体系与措施、成品保护方案内容。提供者可得基础分3分。额外加分标准内容完整、合理、可靠、可行性高、针对性强，加3分；内容较完整、合理、可行性较高，加2分；内容一般、针对性一般，加1分。未提供，不得分。 |
| 商务评分 | 人员配置（14分） | （1）针对本项目配备项目负责人（需提供二级或以上建造师证及社保缴纳证明），资料齐全得4分，缺1项证明材料扣2分；未提供不得分。（2）项目配备安全员、质检员/质量员、劳务员各1人。每名人员需提供相应社保证明、从业资格证书（可查）。资料齐全得2分，缺项该名人员不得分。本项最高得6分。（3）提供施工员、资料员、预算员/造价员/造价工程师、劳务员各1人。每名人员需提供相应社保证明、从业资格证书（可查）。资料齐全得1分，缺项该名人员不得分。本项最高得4分。上述人员需均为投标公司在职员工，岗位分工明确。所有人员同一工种不重复计分。 |
| 供应商业绩（12分） | （1）提供近年（2022年10月1日至今，以合同签订时间为准）供应商承揽过医院、机场、商场、火车站等大型公共场所标识设计施工一体化服务项目1项，满足得6分。（响应文件须附可查的合同及中标通知书原件扫描件）；（2）提供（2022年10月1日至今，以合同签订时间为准）供应商或项目负责人每提供一项标识设计施工一体化服务项目业绩得2分（上述要求的大型公共场所除外），本项最高得6分（响应文件须附可查的合同及中标通知书原件扫描件）。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 （20分） | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件，以有效投标报价的算术平均值为投标基准价】最低报价不是中标的唯一依据。 |

**第二章 投标人须知**

**一、报名须知**

（一）报名方式（投标人可选择以下任意一种方式报名）

1、现场报名：报名时提供营业执照复印件，复印件要求加盖公章。法人报名需提供身份证复印件，委托代理的提供委托代理书（见附件模板）。此项目报名及开标需为同一人。

2、线上报名：投标人下载附件1，按要求填写报名资料，请在报名时间内将报名资料发送到指定邮箱，开标时将纸质版报名资料同响应文件一起递交（请勿将报名资料装订到响应文件里）。

（邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com）

（二）招采地点：

市中心医院北门西侧人行道路北，好加汇胡同内向北走50米，路东院内办公楼（原工商所办公楼）三楼会议室

**二、响应文件**

（一）响应文件的构成及编制要求

响应文件应按照“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（二）编制要求

响应文件统一使用A4规格书写、打印，提供封面，并编写目录，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码），所有页面均需加盖公章。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。招采时供应商需将投标所需资料胶印3份（一正两副），并密封携带。

（三）投标报价

1.供应商进行报价时，按“开标一览表”规定的格式报出总价。

2.投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价，否则按无效投标处理。

3.对报价的计算错误按以下原则修正：

3.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

**三、开标**

1.开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，开标结束后，不再受理对开标过程的异议。

2.投标无效情形

评委将对各位投标人的资质、参数及响应程度、标书制作规范等进行审核，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。

3.有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，表现为制作格式等相同；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理或联系人为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商存在控股或参股及管理等关系的；

 **说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该项目下的投标活动。**

4.中标通知书发放

我院招标办以书面形式向成交供应商发出中标书，中标通知书是合同的重要组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交供应商需在规定时间内到指定地点领取中标通知书，须持中标通知书签订成交合同。

**四、质疑**

（一）供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的，可以在中标结果告知后1个工作日内，以书面形式一次性向我单位提出质疑，可发送至邮箱（邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com），质疑采用实名制。我单位将在7个工作日内以书面形式针对质疑内容作出答复。

（二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字，供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（三）供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则质疑无效，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并不得再参与我院的任何采购项目。

 （四）质疑电话

 纪检监察室 电话：0477-8367180

 **五、投标失信行为黑名单制度**

见下页

**投标失信行为黑名单制度**

为规范院内招采活动，约束投标供应商行为，保障医院的合法权益，现制定院内招标采购黑名单管理规定。

（一）投标供应商有如下行为的之一的，纳入黑名单目录。

黑名单记录内容：投标厂家名称、法人名称（身份证号）、项目经办人（身份证号）、联系电话等。

1.提供、采用虚假材料进行报名、投标、开标的。

2.报名成功后无故不参加开标或开标迟到。

3.中标后10个工作日内无正当理由未签订采购合同或拒绝签订采购合同；如有正当理由的，需提供经管理科室负责人签字的情况说明交招标办备案后解除。

4.开标后经采购小组审查响应文件，认定有虚假应标、串标、陪标或者围标行为的（例如呈现规律性报价、等差或者等比排列；报价绑定、建立攻守联盟等）；投标资料格式、内容等雷同的。

5.中标后不履行招采文件要求，例如不按时完工或交货、不履行质保条款、将项目私自转包等。

6.所供货物低于参数要求，以次充好、工程项目未按要求施工，未能通过验收，存在欺诈行为等。

7.无故弃标。无故弃标的厂家不予退还投标保证金或履约保证金（为避免中标厂家在规定时间内不供货、或者不弃标行为，在合同中要设置院方可以强制解除合同条款）。

8.经我院认定的其他投标不良行为。

（二）处罚措施

1.违反第1项、第2项、第3项条款的，自确定之日起，一年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

2.违反第4项、第5项、第6项条款的，自确定之日起，三年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

3.违反第7项、第8项条款造成不良影响的，自确定之日起，永久不允许参加医院的招标采购活动。

以上条款需要管理科室及使用科室共同加强监管，发现问题由管理科室及时报送招标办备案。

三、本制度自下发之日起实施**。**

**六、合同签订**

中标单位持中标通知书及合同模板（一式六份，其中管理科室1份、审计科1份、财务科1份、招标办1份、中标供应商2份）同管理科室及分管院领导签订采购合同；合同签订后由招标办审核盖章。

**第三章 响应文件格式与要求**

1. 投标供应商应按照以下格式与要求编制响应文件，**且应不少于目录中要求的内容。**
2. 响应文件应按目录的顺序，编制响应文件。
3. 响应文件统一使用A4规格打印，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码）。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订，所有页面均需加盖公章。
4. 在产品技术参数偏离表中，报名产品的实际技术参数应实事求是，具体应答，**如果是对公告中要求的技术参数进行简单地复制粘贴，则取消投标资格，并列入我院招标采购黑名单记录。**
5. 响应文件材料的齐全程度，是医院确定最终选择的一个重要因素。
6. 报名单位在响应文件中提供的所有资料必须真实有效，如若提供虚假材料将依法追究其法律责任。

## （封面）

**鄂尔多斯市中心医院院内采购项目招采文件**

**投标项目名称**

**（正本/副本）**

**投标供应商：**

**联系人:**

**联系电话:**

 **年 月 日**

目录

一、投标承诺书....................................................

二、开标一览表.....................................................

三、报名产品详细情况表.............................................

四、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明.........................

五、投标供应商基本情况表...........................................

六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料.......................

七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料...........

八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录........................

九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明....................

十、业绩证明材料...................................................

十一、参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明........

十二、主要商务要求承诺书 ...........................................

十三、技术偏离表....................................................

十四、综合评审表所有要求内容........................................

十五、其它..........................................................

**投标承诺书**

致：鄂尔多斯市中心医院

本投标人已详细阅读了 项目招采公告及供应商须知等内容，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、自愿遵守有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。如有违反，无条件接受相关部门的处罚；

2、我方在此声明，本次招采活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；

3、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担响应的法律职责；

4、我方承诺在中标后不将招采项目转包、分包。否则，同意被取消中标资格，并愿意承担任何处罚。

5、我方服从招采文件规定的时间安排，遵守招采有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并理解处罚。

6、保证响应文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。

7.我方一旦中标，将按规定及时与贵单位签订合同。

投标供应商：(盖公章)

法定代表人(或授权委托人)：(签字)

日期： 年 月 日

1. **开标一览表**

开标一览表

投标供应商：

项目名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） | 交付使用时间 | 服务期（年） |
| 大写： |  |  |
| 小写： |

说明：1、所有价格均使用人民币表示，货币单位为元。

 2、价格应按照“响应文件投标人报价”的要求报价。

 3、格式、内容和签署、盖章必须完整。

 4、《开标一览表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

**分项报价表**

**投标供应商名称： 货币单位：元**

| 标识分类 | 编号 | 名称 | 建议规格（mm） | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 | 投标单价 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户外标识 | 1 | 入口立牌 | 800\*2800\*170 | 个 | 1 | 10240 | 10240 |  |  |
| 2 | 指引立牌 | 800\*2800\*170 | 个 | 4 | 10240 | 40960 |  |  |
| 3 | 停车场指引 | 800\*2800\*170 | 个 | 2 | 10240 | 20480 |  |  |
| 4 | 总平图 | 800\*2800\*150 | 个 | 1 | 9450 | 9450 |  |  |
| 5 | 户外宣传栏 | 3600\*2600\*800 | 个 | 1 | 12030 | 12030 |  |  |
| 室内标识 | 1 | 服务时间 | 300\*500\*10 | 个 | 3 | 130 | 390 |  |  |
| 2 | 防撞条 | H:110 | 米 | 100 | 15 | 1500 |  |  |
| 3 | 推拉 | 120\*120\*5 | 个 | 50 | 25 | 1250 |  |  |
| 4 | 大厅总索引 | 400\*2000\*120/1600\*1550\*120 | 套 | 1 | 12000 | 12000 |  |  |
| 5 | 大厅形象墙标识 | 2000\*400\*30 | 组 | 1 | 7500 | 7500 |  |  |
| 6 | 服务窗口标识 | 400\*480 | 个 | 45 | 25 | 1125 |  |  |
| 7 | 吊牌 | 4000\*300\*80 | 个 | 15 | 8200 | 123000 |  |  |
| 8 | 吊牌 | 2000\*300\*80 | 个 | 25 | 4100 | 102500 |  |  |
| 9 | 贴墙指引 | 450\*1500\*20 | 个 | 35 | 1680 | 58800 |  |  |
| 10 | 公区消防疏散图 | 500\*400\*10 | 个 | 42 | 280 | 11760 |  |  |
| 11 | 区域牌（吊挂式） | 1800\*300\*80 | 个 | 22 | 3080 | 67760 |  |  |
| 12 | 区域牌（贴墙式） | 1800\*300\*30 | 个 | 12 | 1170 | 14040 |  |  |
| 13 | 护士站标识（立体） | 中文：H260/300英文：H90 | 套 | 5 | 965 | 4825 |  |  |
| 14 | 墙面贴墙指引 | 2000\*1000 | 套 | 28 | 965 | 27020 |  |  |
| 15 | 侧挂标识 | 200\*200\*200 | 个 | 190 | 188 | 35720 |  |  |
| 16 | 侧挂标识（医美中心） | 200\*200\*200 | 个 | 60 | 188 | 11280 |  |  |
| 17 | 侧挂标识（体检中心） | 200\*200\*200 | 个 | 30 | 369 | 11070 |  |  |
| 18 | 科室门牌 | 400\*130\*8 | 个 | 140 | 48 | 6720 |  |  |
| 19 | 后勤牌 | 180\*80\*5 | 个 | 59 | 20 | 1180 |  |  |
| 20 | 消火栓 | 220\*80\*5 | 个 | 54 | 24 | 1296 |  |  |
| 21 | 温馨提示 | 300\*550\*8 | 个 | 44 | 170 | 7480 |  |  |
| 22 | 病房消防疏散图 | 380\*300\*5 | 个 | 32 | 91 | 2912 |  |  |
| 23 | 宣传栏 | 2300\*1100\*40 | 个 | 12 | 2280 | 27360 |  |  |
| 24 | 电梯侧挂标识 | 350\*400\*60 | 个 | 13 | 905 | 11765 |  |  |
| 25 | 电梯楼层号 | H:300/H:150 | 个 | 13 | 90 | 1170 |  |  |
| 26 | 步梯楼层号 | H:300/H:150 | 个 | 33 | 90 | 2970 |  |  |
| 27 | 电梯编号 | 400\*400\*10/H80\*10 | 套 | 24 | 158 | 3792 |  |  |
| 28 | 电梯楼层索引1 | 450\*1800\*40 | 个 | 10 | 1758 | 17580 |  |  |
| 29 | 电梯楼层索引2 | 450\*1800\*10 | 个 | 3 | 1220 | 3660 |  |  |
| 30 | 电梯轿厢索引 | 1050\*500\*10 | 个 | 10 | 45 | 450 |  |  |
| 31 | 乘梯须知 | 150\*350\*5 | 个 | 10 | 78 | 780 |  |  |
| 32 | 步梯标识 | 200\*350\*8 | 个 | 33 | 90 | 2970 |  |  |
| 33 | 侧挂标识 | 235\*400\*270 | 个 | 12 | 1350 | 16200 |  |  |
| 34 | 洗手间标识（侧挂） | 320\*400\*60 | 个 | 25 | 820 | 20500 |  |  |
| 35 | 洗手间（大图） | 男女 H1350无障碍 H550 | 个 | 31 | 208 | 6448 |  |  |
| 36 | 洗手间门牌 | 160\*330\*5 | 个 | 47 | 52 | 2444 |  |  |
| 37 | 七步洗手法 | 160\*400\*2 | 个 | 190 | 98 | 18620 |  |  |
| 38 | 胸痛、卒中地贴 | 宽度≤400mm | 米 | 50 | 58 | 2900 |  |  |
| 39 | 地贴标识 | 宽度≤400mm | 米 | 100 | 58 | 5800 |  |  |
| **投标总价合计** |  |

**三、报名产品情况介绍表（服务项目除外）**

报名产品情况介绍表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 产地 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**四、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明**

法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证正面 | 身份证反面 |

投标供应商： （单位公章）

 年 月 日

授权委托人身份证明

鄂尔多斯市中心医院：

兹委托我单位 姓名 参加贵单位组织的 项目名称,授权委托人全权代表我单位处理本项目的报名、投标等工作。我单位对授权委托人签署的内容负全部责任。签署的文件等内容不因授权的撤销而失效，授权委托人无权转委托权。特此委托。

**授权委托人身份证正面**

**授权人（法定代表人）身份证正面**

**授权委托人身份证反面**

**授权人（法定代表人）身份证正面**

投标供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人签字：

授权委托人签字：

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**五、投标供应商基本情况表**

（营业执照复印件）

**六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料**

**七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料**

**八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录**

**九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明**

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标供应商：（加盖公章）

年 月 日

**十、业绩证明材料**

**十一、参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明(后附信用记录截图）**

参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录

书面声明函

致：鄂尔多斯市中心医院

 我单位（投标供应商名称）近三年内，在经营活动中无重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

 投标供应商(加盖公章）：

 法定代表人（印章或签字）：

 日 期：＿＿年＿＿月＿＿日

**十二、主要商务要求承诺书**

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、 采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招采文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标供应商： （加盖公章）

年 月 日

**十三、技术参数偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质（是否标★） | 招采技术参数与要求 | 投标人提供响应内容 | 偏离程度 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

**说明：**

**1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招采文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招采文件要求。**

**2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。**

**3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。**

### **十四、综合评审表所有要求内容**

**十五、其它**