## 清单报价表
康巴什部名医工作室改造项目清单报价表
工程名称：康巴什部名医工作室改造项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
拆除
1 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的饰面种类:拆除玻璃隔断，高度1.6m 2.含垃圾外运 | m2 | 26.24 |  | 0
2 | 柜体拆除 | 1.柜体材质:石材台面+木质柜体 2.柜体尺寸：长、宽、高: 3.含垃圾外运 | m2 | 11.48 |  | 0
3 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:矿棉板 3.含垃圾外运 | m2 | 48.73 |  | 0
4 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类: 石膏板+乳胶漆 3.含垃圾外运 | m2 | 122.6 |  | 0
拆除小计 | [5 empty] | 0
装饰
1 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.包含拉力钢筋 | m3 | 8.2 |  | 0
2 | 多层实木地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:圣象嘉兰奇系列方形拼花实木复合木地板 2.地板规格600*600*14/1.2mm 3.表皮木种黑胡桃木 4.环保等级Enf | m2 | 75.25 |  | 0
3 | 吊顶天棚 | 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:专用轻钢承载龙骨C50间距900~1200，用吊件与钢吊杆联结后找平；配套专用铝条间距≤1200，用吊件与承载龙骨固定 2.基层材料种类、规格:8号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中举900-1200，吊杆上部与底板预留吊环固定，原建筑天棚板底整体附30mm厚阻尼隔音棉 3.15mm厚欧松板+9.5mm石膏板基层 | m2 | 165.68 |  | 0
4 | 软膜吊顶 | 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:专用轻钢承载龙骨C50间距900~1200，用吊件与钢吊杆联结后找平；配套专用铝条间距≤1200，用吊件与承载龙骨固定 2.基层材料种类、规格:8号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中举900-1200，吊杆上部与底板预留吊环固定，原建筑天棚板底整体附30mm厚阻尼隔音棉 3.15mm厚欧松板+9.5mm石膏板基层 4.软膜吊顶 | m2 | 26.6 |  | 0
5 | 天棚乳胶漆 | 1.基层类型:石膏板 2.刮腻子遍数:三遍腻子两遍乳胶漆 | m2 | 165.68 |  | 0
6 | 灯带（槽） | 1.格栅片材料品种、规格:大厅石膏板吊顶内嵌软膜灯带，宽200mm宽，长4200mm | m2 | 5.36 |  | 0
7 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:10mm古铜色拉丝不锈钢 | m | 191.63 |  | 0
8 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9mm厚奥松板基层，刷防火涂料两遍；18mm厚装饰面板；（燃烧等级A） | m2 | 190.28 |  | 0
9 | 金属踢脚线 | 80MM高古铜色拉丝不锈钢踢脚 | m2 | 5.36 |  | 0
10 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M5 930*2200 | 樘 | 5 |  | 0
装饰小计 | [5 empty] | 0
强电
1 | LED射灯 | 国标照度选择 | 个 | 20
2 | LED筒灯 | 国标照度选择 | 个 | 4
3 | LED灯带 | 国标照度选择 | m | 207.26
4 | 单联单控开关 |  | 个 | 1
5 | 双联单控开关 |  | 个 | 5
6 | 接线盒 |  | 个 | 30
7 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:15 4.配置形式:暗配 | m | 34.7
8 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 | m | 63.7
9 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 | m | 103.73
10 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 | m | 252.67
12 | 空气断路器 | 1.名称:断路器 2.型号:C16/1P | 台 | 3
13 | 空气断路器 | 1.名称:断路器 2.型号:FTB2LE-63N,C20/2P 30mA | 台 | 3
14 | 配电箱 | 适配空开回路 | 台 | 1
15 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:距地0.3m | 个 | 16
16 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 | m | 143.5
17 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.材质:铜芯 | m | 440.4
18 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 16
19 | 方向疏散指示灯 | 1.名称:方向疏散指示灯 2.安装形式:壁装 | 套 | 2
20 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 | m | 26.243
21 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 | m | 78.73
22 | 接线盒 |  | 个 | 2
强电小计 | [5 empty] | 0
弱电
1 | 监控摄像设备 | 1.名称:3200摄像头 2.安装方式:吸顶 | 台 | 2
2 | 信息插座 | 1.名称:内线电话 2.安装方式:距地0.3m | 个 | 5
3 | 信息插座 | 1.名称:双孔网络面板 2.安装方式:距地0.3m | 个 | 5
4 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:（UTP）Cat6-4P | m | 99
5 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 | m | 99
6 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 16
弱电小计 | [5 empty] | 0
消防
1 | 点型探测器 | 1.适配原系统 | 个 | 8
2 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 | m | 49.15
3 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RVS-2*1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 | m | 52.153
4 | 接线盒 |  | 个 | 8
5 | 消防广播(扬声器） |  | 个 | 1
6 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 | m | 7.772
7 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RVS-2*1.0 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 | m | 7.972
8 | 水喷淋(雾）喷头拆除 | 1.名称：拆除喷头（有吊顶） 2.规格：DN32 3.保护性拆除 | 个 | 1
9 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.材质、型号、规格:吊顶式玻璃球喷头 68℃ K≥80 DN32 2.利旧 | 个 | 2
10 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.材质、型号、规格:吊顶式玻璃球喷头 68℃ K≥80 DN32 | 个 | 6
11 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 | m | 3
消防小计 | [5 empty] | 0
上下水
1 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR管 1.0MPa de25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 6.8
2 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR管 S2.5 1.0MPa de25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 4.8
3 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管 De50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 2
4 | 洗脸盆 | 1.名称:成品洗手池带镜柜 2.组装形式:冷热水 | 组 | 4
上下水小计 | [5 empty] | 0
暖通
1 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 1
2 | 控制开关 | 1.名称:空调面板 2.安装方式:距地1.2m | 个 | 4
3 | 空气断路器 | 1.名称:上级开关 2.型号:1n=16A | 台 | 1
4 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 | m | 26.243
5 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 | m | 112.336
6 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 4
7 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:焊接钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 14.488
8 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:焊接钢管 DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 9.67
9 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC-U管 DN20 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 12.745
10 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:≤40 | m3 | 0.145
11 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2.绝热厚度:15mm | m3 | 0.026
12 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝箔保护层 | m2 | 9.455
13 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 J411T-16-T 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 8
14 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
15 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动两通阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
16 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管FCU-300 2.型号:名义风量(m³/h)：550/460;名义供冷量W：2910/2610；名义供热量(W)：4570/4440；电机功率(W)：41/42；水量（kg/h）：540/461；水压损失(kPa)：7/5.8；允许声级≤（dB A）：38.5/35 3.安装形式:吊顶式 4.含风口 | 台 | 4
17 | 送排风 | 改造适配送排风 | 项 | 1
暖通小计 | [5 empty] | 0
家具
1 | 等候椅 | 1.成品等候椅，符合甲方要求 | 套 | 4 |  | 0
2 | 显示屏 | 1. 综合显示屏（大厅/走廊）:显示当前叫号、等候人数、就诊科室等。 2.语音系统:通过音响播报呼叫信息（支持多语种或方言）。 | 套 | 2 |  | 0
3 | 一桌四椅 | 1.符合甲方采购要求定制 | 套 | 4 |  | 0
4 | 观片灯 | 1.支持单张、拼贴或长卷胶片，适配不同尺寸（如14×17英寸、8×10英寸）。 2.光源技术: 3. LED光源:主流配置，亮度高、寿命长、能耗低，且色温可调（如冷白/暖白）。 4. 均匀性:无暗角或光斑，避免视觉疲劳，确保诊断准确性。 5.亮度与色温控制: 6. 多档调光:适应不同密度胶片（如乳腺钼靶片需超高亮度）。 7.色温调节:模拟D50/D65标准观片环境，还原真实影像色彩。 8.设计结构: 9.材质:铝合金框架，轻薄耐用，散热良好。 10. 外观:简洁白色或灰色，符合医疗环境洁净要求。 11.安装方式:壁挂式、移动立式或桌面式，节省空间。 12.智能功能（高端型号）: 13. 触摸屏控制:数字化调节亮度/色温。 14. 自动感应:人体靠近时亮起，节能环保。 15.DICOM校准:符合医学影像标准，保证显示一致性。 | 台 | 4 |  | 0
5 | 诊查床 | 1.床架与床面: 2. 材质:钢制主体保证稳固；床面常为高密度海绵+防水PU皮革/抗菌织物，易于擦拭消毒。 3. 结构:一体化或分段式（头背段、腰段、腿段可独立调节角度）。 4.调节系统 | 套 | 4 |  | 0
6 | 诊室帘幕 | 阻燃L型拉帘 | m2 | 37.8 |  | 0
7 | 护士台 | 1.仿爵士白亚克力大理石石台面 2.内嵌电解质钢板柜体，含矮柜 3.满足甲方设计要求 | m | 2 |  | 0
8 | 广告标识 | 门口标识牌，导引指示牌，护士站灯箱 | 项 | 1 |  | 0
家具小计 | [5 empty] | 0
1 | 暂列金 |  | 项 | 1 | 5000 | 5000
小计
税金、规费 | [5 empty] | 0
合 计 | [5 empty] | 0
说明：1.清单内未体现的安装、辅料直接包含到主材里，报价时一并考虑。