## 报价
康巴什部住院八楼、十楼修缮项目清单报价表
分部名称：住院十楼，儿科用
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
拆除
1 | 蹲便台、洁具拆除 | 1.拆除台面的种类:红砖加瓷砖，高度20cm 2.拆除洗手台盆组2套 3.含垃圾外运，地板砖修复 | 项 | 1 |  | 0
2 | 柜体拆除 | 1.处置室拆除下柜 2.含垃圾外运，地面修复 | ㎡ | 4.4 |  | 0
3 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类: 双层石膏板 3.风口等利旧，垃圾外运 | ㎡ | 117 |  | 0
拆除小计 | [5 empty] | 0
装饰
1 | 墙面喷刷涂料 | 1.现有墙面刮白修补，刮腻子.乳胶漆两遍。 | ㎡ | 1822 |  | 0
2 | 墙面装饰板 | 1.墙裙修补。面层材料品种、规格、品牌、颜色:6mm厚奥松板基层，刷防火涂料两遍；UV板面层； 2.包含辅料 | ㎡ | 8.44 |  | 0
3 | 洁净板 | 1.抢救室整屋 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm厚成品洁净板饰面 3.压条材料种类、规格:成品洁净板H型拼接条 4.硅酸钙板基层 5.包含吊顶等使用龙骨辅材 | ㎡ | 250 |  | 0
4 | 柜门更换 | 1.处置室更换柜门 2.病房柜门损坏严重更换 3.配套五金配件及门把 | ㎡ | 10 |  | 0
5 | 铝扣板吊顶 | 1.配餐间吊顶更换 2.包含吊顶使用龙骨 | ㎡ | 8 |  | 0
6 | 柜体 | 1.名称：储物柜 2.规格：柜体，内置隔板，对开门。柜体采用≥18mm厚木工生态板，柜门采用pet门板，整体板材环保等级≥EO级。 3.包含柜体五金、门锁及编号标识。 | ㎡ | 56.3 |  | 0
7 | 窗户维修 | 1.平层窗户开启扇更换密封胶条 2.部分损坏把手合页更换 3.北侧窗户向室内渗水处理 4.窗户石材台面开裂处美容处理 | 项 | 1 |  | 0
装饰小计 | [5 empty] | 0
强电
1 | LED灯 | 灯具更换 | 套 | 8 |  | 0
2 | 线路改造 | 吊塔、净化屏电源改造，医办插座增加 | 项 | 1 |  | 0
强电小计 | [5 empty] | 0
水暖
1 | 柱盆 | 更换柱盆一套 | 套 | 1 |  | 0
水暖小计 | [5 empty] | 0
弱电
1 | 信息插座 | 1.名称:双孔网络面板 2.安装方式:暗装 | 个 | 2 |  | 0
2 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:（UTP）Cat6-4P | m | 400 |  | 0
3 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 | m | 80 |  | 0
弱电小计 | [5 empty] | 0
消防
1 | 消防移位恢复 | 1.抢救室适配原系统 | 项 | 1 |  | 0
消防小计 | [5 empty] | 0
家具设备
1 | 不锈钢柜 | 1.配餐间定制 2.304不锈钢 | 套 | 1 |  | 0
2 | 洁净屏 | 1.采用高强度、长寿命、高标准C段紫外线消毒杀菌; 2.微电脑程序控制、豪华中文LCD高清液晶显示屏，遥控操作功能; 3.动态除尘、除菌、人机共存,满足高洁净度要求; 4.运行时间累计功能,更换提醒功能; 5.运用高效溶菌酶过滤技术,P㎡.5净化率达到>99.99% 6.手动、定时、自动、感应运行等工作模式自由选择; 7.自动模式下,根据探测到的污染源状况自动运行时保持洁净状态。 8.高效除甲醛多合一净化网，具有强效除甲醛、苯、TVOC的功效，除装修污染; 9.智能报警提示、风机故障报警、清洗保养提醒、智能故障报警 10.规格参数 外形尺寸(WxDxH) mm1200*600*140 处理风量(m/h)600 适用空间(m3)75 电场强度(V)≥6000 细菌消亡率(%)≥99.96 电压/频率(V/HZ)220/50 出风口洁净度等级ISO5级(百级) 紫外灯使用寿命(h)≥8000 负离子浓度(个/cm3)≥6x10 臭氧浓度(mg/m)≤0.005 11.空气品质智能感应系统 | 套 | 3 |  | 0
3 | 吊塔 | 1.吊塔主体材料要求为高强度、耐腐蚀6系列及以上铝合金材；表面需高温喷塑处理，设备表面应采用优质环保抗菌塑粉，其具有表面抑制细菌再生作用。 2.各个转动关节安装机械阻尼刹车，可锁定旋转臂及功能箱体位置。负载能力＞220Kg，吊臂（包括吊臂柱）旋转角度不小于340°，六点式阻尼刹车系统，阻力可调。 3.吊塔上使用的氧气、负压、空气气体终端需符合YY-0801.1医用气体管道系统终端生产标准。 4.吊塔防护等级应符合GB4208-2008要求，且标准不低于IP6X的规定。 5.气体终端标准配置：氧气2个、吸引2个，压缩空气2个；接口颜色及形状不同，具有防接错功能；插拔次数5万次以上；采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； 6.仪器平台：3层（高度可调），圆角防撞设计； 7.包含气管道布置及安装 | 套 | 4 |  | 0
家具设备小计 | [5 empty] | 0
小计 | [5 empty] | 0
税金、规费 | [5 empty] | 0
合 计 | [5 empty] | 0
分部名称：住院八楼，内分泌用
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
拆除
1 | 洁具拆除 | 1.拆除洗手台盆组1套 | 项 | 1 |  | 0
2 | 柜体拆除 | 1.处置室拆除洗手池柜 2.含垃圾外运，地面修复 | 项 | 1 |  | 0
3 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类: 双层石膏板 3.风口等利旧，垃圾外运 | ㎡ | 8 |  | 0
3 | 电视拆除 | 1.电视机及机顶盒拆除移位恢复安装 2.包含安装膨胀螺丝 | 套 | 15 |  | 0
拆除小计 | [5 empty] | 0
装饰
1 | 墙面喷刷涂料 | 1.现有墙面刮白修补，刮腻子.乳胶漆两遍。 | ㎡ | 2071 |  | 0
2 | 墙面装饰板 | 1.墙裙修补。面层材料品种、规格、品牌、颜色:6mm厚奥松板基层，刷防火涂料两遍；UV板面层； | ㎡ | 12 |  | 0
3 | 肯德基隔断 | 1.洞口尺寸:M5 2.4*2.471. 2.框、扇材质:肯德基 3.玻璃品种、厚度:60系 | ㎡ | 12 |  | 0
4 | 柜门更换 | 1.处置室更换柜门 2.病房柜门损坏严重更换 3.配套五金配件及门把 | ㎡ | 20 |  | 0
5 | 柜门整修 | 1.所有病房柜门合页封边条整修 2.配套五金配件及门把 | 项 | 1 |  | 0
6 | 柜体 | 1.名称：储物柜 2.规格：柜体，内置隔板，对开门。柜体采用≥18mm厚木工生态板，柜门采用pet门板，整体板材环保等级≥EO级。 3.包含柜体五金、门锁及编号标识。 | ㎡ | 33.86 |  | 0
7 | 铝扣板吊顶 | 1.配餐间吊顶更换 2.包含吊顶使用龙骨 | ㎡ | 8 |  | 0
8 | PVC地面补修 | 1.损坏PVC地面适配补修 | ㎡ | 5 |  | 0
9 | 窗户维修 | 1.平层窗户更换密封胶条 2.部分损坏把手合页更换 3.窗户石材台面开裂处美容处理 | 项 | 1 |  | 0
装饰小计 | [5 empty] | 0
水暖
1 | 改上下水 | 1.医办室洗手池移位 2.包含材料、辅料、阀门 | 项 | 1 |  | 0
水暖小计 | [5 empty] | 0
家具
1 | 洗浴椅 | 适配现有型号 | 套 | 15 |  | 0
2 | 诊室帘幕 | 阻燃隔帘， | 延米 | 20 |  | 0
3 | 不锈钢柜 | 1.配餐间定制 | 套 | 1 |  | 0
家具小计 | [5 empty] | 0
小计 | [5 empty] | 0
税金、规费 | [5 empty] | 0
合 计 | [5 empty] | 0
1 | 暂列金 |  | 项 | 1 | 9000 | 9000
项目总计 | [5 empty] | 9000
说明：1.清单内未体现的安装、辅料直接包含到主材里，报价时一并考虑。