鄂尔多斯市中心医院

院内招标采购招标文件
[image: image1.png]



东胜部更换门诊楼消防泵控制柜项目
2026年5月7日
项目信息

一、商务条款                                       货币单位：元
	序号
	名 称
	单位
	数量
	预算单价
	预算总价

	1
	东胜部更换门诊楼消防泵控制柜项目
	项
	1
	49350
	49350

	2
	资质要求
	投标人应具有工商行政主管部门颁发的有效营业执照。

	3
	交付使用时间
	合同签订后2日内进场，15日内完工。

	4
	付款方式
	设备正常运行验收合格后，一次性付清。

	5
	质保期
	验收合格之日起，售后服务质保一年。

	6
	服务地点
	东胜部


项目采购清单、参数及要求

	序号
	名称
	规格及型号
	流量

（LS）
	扬程

（MPa）
	功率
	单位
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	产品参数
	备注

	1
	消防泵启动柜
	                    星三角降压式启动，一用一备，机械应急启动装置，故障自动切换，消防联动，DC24V模块远程启停功能，缺水保护
	25.9
	0.69
	30KW
	台
	2
	9950
	19900
	柜体 
	1
	1400*600*450
	3CF证书检验报告落地式-IP55防护柜体主要元器件德力西/正泰

3CF证书检验报告落地式-IP55防护柜体主要元器件德力西/正泰

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	控制器
	1
	MY-S280
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	空开、默认品牌
	2
	100A3P*2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	互感器
	2
	100/5*2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	小型空开
	1
	16A1P*1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	交流、默认品牌
	6
	4011*4+3210*2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	辅助触头
	4
	F4-11*4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	应急开关
	1
	100A3P*2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	进线端子
	1
	100A4P*1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	出线端子
	4
	100A4P*4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	信号端
	1
	1530*1
	

	2
	巡检控制柜
	               低频巡检一巡四最大巡检功率30KW
	25.9
	0.69
	30KW
	台
	1
	9750
	9750
	柜体 
	1
	1400*600*450
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	控制器
	1
	MY-S600
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	变频器
	1
	HLX350-030kw
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	空开
	1
	80A3P*1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	互感器
	2
	50/5*2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	开关电源
	1
	50-24*1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	小型空开
	1
	16A1P*1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	交流
	8
	3210*8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	进线端子
	1
	60A4P*1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	出线端子
	8
	60A6P*4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	信号端
	1
	1530*1
	

	3
	双电源总柜
	                           浪涌保护(德力西ATS)
	25.9
	0.69
	160A
	台
	1
	9450
	9450
	柜体 
	1
	1400*600*400
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	出线空开
	4
	100A3P*2 203P*2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	进线隔离开关
	2
	160A4P*2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	互感器
	1
	200/5*1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	双电源PC级
	1
	160A4P*1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	电流/电压表
	2
	380V/A
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	浪涌
	1
	T2
	

	4
	控制电缆铺设及辅件
	5*35
	/
	/
	/
	米
	70
	85
	5950
	/
	启动柜到对面配电室电缆

	5
	电缆线及辅件
	3*16
	
	
	
	米
	175
	20
	3500
	/
	启动柜到电机电缆（内含跨线）

	6
	控制柜底部支架
	
	800
	/
	

	7
	大写：肆万玖仟叁佰伍拾
	金额合计
	49350元

	8
	说明：总金额包含运费、安装调试、施工费、税费、零星辅材等费用

	


