## Sheet1
康巴什部影像科注射窗口更换项目报价表
项目名称：康巴什部影像科注射窗口更换项目
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 综合单价 | 合价 | 材料及工艺做法说明
|  |  |  | 主材费 | 辅材费 | 人工费
拆除
1 | 拆除原玻璃隔断 | m | 4.2 |  |  |  | 0 | 0 | 1、人工+机械拆除。
2 | 拆除注射台主台 | 项 | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 | 1、人工+机械拆除1.4米，线路整理和保护。
3 | 墙体拆除+修复 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1、人工+机械拆除16.4㎡墙体，拆至顶部。 2、做好顶面设施保护。 3、拆除后墙角做好封闭处理。
4 | 顶面拆除 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1、拆墙工作面拆除
5 | 拆除垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1、拆除垃圾清运至指定地点。
拆除合计 | [7 empty] | 0
新建
1 | 新建电动玻璃隔断 | m | 5.2 |  |  |  | 0 | 0 | 尺寸2500+2700*1700，2面隔断，2套电机 1、机箱梁150*150；2、立柱100*120；3、玻璃5+1.14+5夹胶；4、颜色氟碳漆；5、电机:杜亚管庄电机；6、链条:专用定制；7、齿轮轨道:专用定制。
2 | 新建隔断钢结构立柱 | 支 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1、100*200*8mm预埋板固定于顶部及地面；2、焊接固定40*60*5镀锌方管。
3 | 新建服务台主台 | m | 5.2 |  |  |  | 0 | 0 | 1、钢材：主体采用厚度2.0mm SECC电解钢板，站体采用厚度0.8mm SECC电解钢板制作； 2、环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H； 3、台面：采用医用纯亚克力人造石，材料厚度≥12mm。主要具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、不易变色等优异性能； 4、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能； 5、导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长； 6、踢脚线：采用1.0mm SUS304不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚部。
4 | 墙裙 | ㎡ | 25.2 |  |  |  | 0 | 0 | 1.金刚防撞板墙裙,1220mm宽8mm厚,工字条夹缝安装,板材中间层密度≥1.0，整体板材环保等级≥EO级。 2.包含封边装饰扣条，胶等辅材。 3.包含基层清理、墙面找平、插座等开孔、暖气拆装、设备防护施工、垃圾清理、专项保洁等相关安装工序。
5 | 强弱电设备改造 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1、1处服务台拆除后整体强弱电点位需移位至新的服务台，包含相关材料辅料. 2、新起隔断处移位灯具控制开关2个。 3.新建区域照明灯具更换 4.开水器电源一趟，4*6+1电缆20米，模数化配电箱1个，配备4p漏电空开零地排。
6 | 上下水改造 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 新增1处开水器，包含上下水管路布置。
7 | 墙柜 | 米 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 尺寸2400*600*2000， 1、钢材：采用厚度0.8mm SECC电解钢板制作； 2、环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H； 3、台面：采用医用白色亚克力人造石，材料厚度≥12mm。主要具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、不易变色等优异性能；
8 | 地面PVC铺设 | ㎡ | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 1.1：2水泥砂浆找平层 2.垫层水泥基自流平砂浆 3.胶粘剂 4.2mm厚PVC卷材面层,滚筒碾压2遍,缝隙焊接
9 | 吊顶改造 | ㎡ | 27.6 |  |  |  | 0 | 0 | 适配现有吊顶，整体损坏部分重新悬吊，整修装修区域剩余部分。
10 | 墙面喷刷涂料 | ㎡ | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 1.现有墙面刮白修补24.8平米，刮腻子.乳胶漆二遍
11 | 氧气带拆除改造 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 现有氧气带拆除缩短移位
合计 | [7 empty] | 0
总计（含税费、规费） | [7 empty] | 0