## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 空调机组更换 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调机组更换 |  |  |  | 标段：康巴什部静配中心净化提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
空调机组更换
1 | 030701003001 | 医用洁卫型净化空调机组AHU-JP101 | 送风量：2200m³/h；机外余压550pa；过滤器：G4+F8；氟系统制冷量22.4kw，制热量23kw；风机类型：后倾型 |  | 台 | 1
2 | 030701001001 | 蒸汽加湿器 | 1.名称：蒸汽加湿器 2.规格：一次蒸汽加湿器，加湿量：12kg/h |  | 台 | 1
3 | 030108001001 | 静音型离心风机AHU-JP101-P2 | 1.名称：静音型离心风机AHU-JP101-P2 2.规格：风量：800m³/h，机外余压350pa |  | 台 | 1
4 | 030703001001 | 机械定风量调节阀 | 1.名称：定风量阀 2.规格：Φ200，600m³/h |  | 个 | 2
5 | 030703001002 | 机械定风量调节阀 | 1.名称：定风量阀 2.规格：Φ300 |  | 个 | 1
6 | 030703001003 | 电动密闭阀 | 1.名称：电动密闭阀 2.规格：500*400 |  | 个 | 1
7 | 030703001004 | 电动密闭阀 | 1.名称：电动密闭阀 2.规格：Φ300 |  | 个 | 2
8 | 030703001005 | 对开多叶调节阀 | 1.名称：对开多叶调节阀 2.规格：Φ300 |  | 个 | 1
9 | 030703001006 | 防火阀 | 1.名称：防火阀 2.规格：Φ300 |  | 个 | 5
10 | 030703001007 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 2.规格：Φ300 |  | 个 | 1
11 | 030701002001 | 高效送风口 | 1.名称：高效送风口G3 2.规格：600*600 |  | 个 | 1
12 | 030703007001 | 下风口 | 1.名称：下风口 2.规格：900*350 |  | 个 | 2
13 | 030703007002 | 取风百叶 | 1.名称：取风百叶 2.规格：1000*600 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调机组更换 |  |  |  | 标段：康巴什部静配中心净化提升改造项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 031301003001 | 穿墙套管 | 1.名称：穿墙套管 2.规格：介质管道：DN100 |  | 个 | 1
15 | 031301003002 | 穿墙套管 | 1.名称：穿墙套管 2.规格：介质管道：DN80 |  | 个 | 1
16 | 030702001001 | 镀锌钢板风管 | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：优质镀锌钢板-0.75mm 3.形状：矩形 4.管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计及规范要求 5.接口形式：咬口 6.其他：空气洁净度满足设计要求 7.未尽事宜应满足规范及相关要求 |  | m2 | 8.05
17 | 030702005001 | PVC风管 | 1.名称：PVC风管 2.规格：3mm |  | m | 64.15
18 | 030703019001 | 风管软接 | 1.名称：风管软接 2.材质：双层帆布风管 |  | ㎡ | 1.43
19 | 031208003001 | 橡塑保温棉 | 1.绝热材料品种:发泡橡塑保温板 2.绝热厚度：10mm 3.未尽事宜应满足规范及相关要求 |  | m3 | 0.27
20 | 031208003002 | 橡塑保温棉 | 1.绝热材料品种:发泡橡塑保温板 2.绝热厚度：30mm 3.未尽事宜应满足规范及相关要求 |  | m3 | 1.73
21 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN32 |  | m | 11.55
22 | 030801013001 | 医用脱脂无缝铜管 | 1.名称：医用脱脂无缝铜管 2.规格：12.7，硬钎焊连接(氮气保护) 3.未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。 |  | m | 7.26
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调机组更换 |  |  |  | 标段：康巴什部静配中心净化提升改造项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030801013002 | 医用脱脂无缝铜管 | 1.名称：医用脱脂无缝铜管 2.规格：19.05，硬钎焊连接(氮气保护) 3.未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。 |  | m | 7.26
24 | 031208003003 | 铜管配套保温 | 1.绝热材料品种:发泡橡塑保温管 2.绝热厚度：20mm 3.未尽事宜应满足规范及相关要求 |  | m3 | 0.08
25 | 030405004001 | 生物安全柜控制系统 | 生物安全柜控制系统 |  | 套 | 1
本页小计
合 计