## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 医气工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：医气工程 |  |  |  | 标段：康巴什部影像科CT机房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
设备
1 | 031007013001 | 医用设备带 | 1.名称：医用设备带 2.规格：(1)主体材质 : 优质铝合金6063A级表面工艺,铝材静电粉末喷涂抗菌处理,材质厚度不得低于1.5mm; (2)腔体结构:气电分离,强弱电分离,箱体采用全优质铝合金无缝拼接,快装快拆式结构,方便安装与维护检修,式安装;面板为一体式,表面 无拼装缝。气电分腔设计,气体终端、呼叫、开关、插座维修操作时,无需打开面板,可直接在面板上进行维修。 (3)气体终端防护罩:每个气体终端的防护罩均要固定安装在操作面板上,不易松脱丢失,具有弹簧助力功能,坚固耐用,翻盖次数应不少于 10000次 (4)颜色:可定制 |  | m | 1.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：医气工程 |  |  |  | 标段：康巴什部影像科CT机房改造项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 031007014001 | 氧气终端/负压吸引终端 | 1.名称：氧气终端/负压吸引终端 2.规格：1)符合标准:符合国家相关规范、标准(包括不限于GB50751,YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端第一部 分:用于压缩医用气体和真空的终端》); 2)气体终端标识统一采用ISO标识,并具有防误插功能; 3)气体终端采用金属滚珠式的连接方式; 4)释放套管表面采用立体凸面设计,气体二次插头在插拔时需要通、断、拔三种状态;有效寿命可连续插拨不低于5万次 无故障; 5)气体终端结构为铜制底座和前部金属插座部件组装而成,并必须达到可带气维修,具有止回阀。 6)终端进气铜管采用医用脱脂紫铜管,进气铜管管径必须保证气体流量要求并符合气体终端相关标准规范; 7)气体终端出厂前必须经100%气密性测试。 8)气体终端标配球头球帽。 3.未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。 |  | 个 | 2
管道
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：医气工程 |  |  |  | 标段：康巴什部影像科CT机房改造项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 030801013005 | 医用脱脂无缝铜管 | 1.名称：医用脱脂无缝铜管 2.规格：Φ10，壁厚1.0mm,硬钎焊连接(氮气保护) 3.未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。 |  | m | 26.95
4 | 030801013006 | 医用脱脂无缝铜管 | 1.名称：医用脱脂无缝铜管 2.规格：Φ12，壁厚1.2mm,硬钎焊连接(氮气保护) 3.未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。 |  | m | 26.58
5 | 030804010002 | 医用脱脂无缝铜管管件 | 1.材质：铜制 2.焊接方法：硬钎焊连接(氮气保护) 3.未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。 |  | 个 | 12
6 | 080707009004 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质：型钢（综合） 3.除锈级别：手工除轻锈 4.油漆品种：防锈漆(底漆),调和漆(面漆) 5.涂刷遍数：刷底漆二道,面漆二道 6.未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。 |  | kg | 11.78
阀门
7 | 030807002001 | 医用铜质维修阀 | 1.名称：医用铜质维修阀 2.规格：DN8,配套球头、球帽;公称压力:1.6Mpa;阀体脱脂,焊接 3.未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：医气工程 |  |  |  | 标段：康巴什部影像科CT机房改造项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030807002002 | 医用铜质维修阀 | 1.名称：医用铜质维修阀 2.规格：DN10,配套球头、球帽;公称压力:1.6Mpa;阀体脱脂,焊接 3.未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。 |  | 个 | 2
其他
9 | 030412004008 | 接地导线 | BVR-6 |  | m | 57.82
10 | 030412001009 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：JDG16 4.配置形式：明配 |  | m | 57.82
11 | 031301003001 | 铅防护套管 | 1.名称：铅防护套管 2.介质管道：DN10 3.未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。 |  | ㎡ | 0.05
12 | 031301003002 | 铅防护套管 | 1.名称：铅防护套管 2.介质管道：DN8 3.未尽事宜应满足使用需求及相关规范要求。 |  | ㎡ | 0.05
本页小计
合 计