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第1章 项目信息

1、 商务条款                                       货币单位：元
	序号
	名称
	数量
	单位
	预算总价

	1
	东康两部消防系统设备设施维保及检测服务
	1
	项
	780000

	
	预算总价合计
	780000

	2
	入场时间
	合同签订后7日内

	3
	服务期
	本次招标有效期为三年，合同一年一签。合同有效期为自合同签订之日起一年。合同签订实行考核制度，合同期末由院方对中标单位进行考核，如考核“优”则按中标价格继续与该公司签订下一年服务合同，如考核不合格，则取消或终止合同。

	4
	付款方式
	服务满6个月、经考核后，支付中标价格的50%，满一年后支付剩余50%。

	5
	服务地点
	鄂尔多斯市中心医院东胜部、康巴什部

	6
	资质要求
	投标人需具备以下资质：1.在“社会消防技术服务信息系统”中录入并使用，服务类型需包含“消防设施维护保养检测”提供页面截图；
2.具备有效的消防设施工程专业承包二级及以上资质；
3.具备有效的安全生产许可证。



二、项目概况
项目基本情况介绍：鄂尔多斯市中心医院总建筑面积约30万平方米。
东胜部约160000平方米，包括门诊楼：地上十一层，地下一层，其中一层二层为大厅，三层到九层为标准层，十层为会议室，两套步行梯，有高位水箱和地下泵房。医技楼：地上三层，三套步行梯，与院街连接处有地下消防水池。住院楼东区：地上二十三层，地下一层，其中一层二层为大厅，三层为手术麻醉科，四层为设备层，五层为血透室，六层到二十三层为标准层，四套步行梯，有高位水箱和地下泵房。科研教学楼：地上九层，地下一层，其中一二层为大厅（包含附楼，附楼为会议室、教室），三层到九层为标准层，两套步行梯，有高位水箱、地下泵房和消防水池。七层旧住院楼：地上七层，其中一层为中蒙医门诊，二层到七层为标准层，两套步行梯。四层旧住院楼：地上四层，均为标准层，二套步行梯。三层旧住院楼：地上三层，其中一层为大厅，二层、三层目前空置，两套步行梯。二层旧住院楼：目前空置，一套步行梯。百家汇巷内医院办公楼四楼：地上四层，一套步行梯。餐厅：四、五层消防设施、消火栓管道。急救医疗综合楼：地上十三层，地下一层，其中地下一层为放疗中心、SPD库房，其中一层二层为大厅，三层为重症医学科，四层为手术麻醉科二部，五层为产房、病理科、输血科，六层到十三层为标准层，四套步行梯，有高位水箱、地下泵房和消防水池。医院外围包括：污水处理站、柴油发电机房、锅炉房、氧气房、总务库房等部位。主要消防设施：共三套火灾自动报警系统（住院楼东区、门诊楼、医技楼为一套（海湾系统）、急救医疗综合楼为一套（海湾系统）；科研教学楼为一套(上海松江系统），覆盖全院的消火栓系统，防火卷帘32个，排烟机25个，送风机23个，七氟丙烷气体自动灭火系统45套，高位水箱4个，地下水泵房4个，消防水池3个、消防水炮4个。
康巴什部约14.18万平方米，包括门诊楼：地上五层，地下一层，门诊地下室有消防水泵房和消防水池。感染科三层：地上三层，两套步行梯。住院楼：东西区，地上11层地下一层，5层以下互通，四套步行梯，其中西区楼顶有高位水箱。行政楼：地上七层，三层以下有副楼，副楼为会议室，有两套步行梯。污水处理、发电机房、锅炉房、高压氧舱等部位。主要消防设施：火灾自动报警系统（海湾），覆盖全院的消火栓系统，防火卷帘54个，挡烟垂壁98个，排烟机24个，送风机30个，七氟丙烷气体自动灭火系统11套，高位水箱1个，地下泵房1个，消防水池1个，消防水炮7个。
六、消防设备设施维护保养及检测范围（包含但不限于以下内容）：
（一）消防控制主机
1.每月对消防控制主机电源检查项目:
（1）检查系统电压偏移是否在允许范围内。
（2）查看消防控制主机配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。
（3）检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。
检查方式﹕
①自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。
②手动控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。
③每季度要对备用电源进行1到2次充放电实验,1到3次主电源和备用电源自动切换实验。
2.每月对消防控制主机检查项目﹕
（1）触发自检键，进行功能自检。
（2）对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。
（3）对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作。
（4）对打印机功能进行检验。
（5）对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要芯片进行自动实时故障检测。
（6）切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。
（7）在备用直流电源供电状态下，进行断路故障报警及火警优先功能。
报警功能检测：
①类比探测器、手动报警按钮断路故障，查看故障显示。
②断路故障报警期间，采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热，查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后只消音不重定。
（8）用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。
（9）系统重定，恢复到正常警戒状态。
（二）火灾自动报警系统
（1)为使火灾探测器保持性能良好,正常运行，在维保期内全部进行清洗一遍。
（2）每月应对所有的火灾探测器采用抽测的方式进行测试﹕
（1）点型感烟探测器
①采用发烟装置向探测器施放烟气，查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。
②消除探测器内及周围烟雾，报警控制器手动重定，观察探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。
（2）点型感温探测器
可重定点型感温探测器，使用温度不低于54℃的热源加热，查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示；移开加热源，手动重定火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。
①对测试过的火灾探测器做地址记录,以免在下期测试中重复测试同一个点。在一年内通过定期测试后将所有火灾探测器测试一遍并建立台账记录。
②测试中应核对火灾探测器的地址是否正确。
③在测试过程中,应对火灾探测器报警的迟缓程度做记录,通过汇总,对其工作状态有一个大致的了解,为是否对火灾探测器进行清洗提供佐证。
④对于探测装置因环境条件的改变，而不能适用时，应通过设计、施工部门及时更换。
⑤要防止外部干扰或意外损坏。对于探测器不仅要防止烟、灰尘及类似的气溶胶、小动物的侵入、水蒸汽凝结、结冰等外部自然因素的影响而且还要防止人为的因素如书架、贮藏架的摆放或设备、隔断等分隔对探测器和手动报警按钮的影响。
（3）手动报警按钮
①每月巡检手动报警按钮装置,检查外罩玻璃是否有破损。如有损坏应及时更换,以免发生误报。
②每季度巡检时,触发按钮查看火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。
③每季度对警铃及广播测试一遍，发现故障及时维修。
（三）消防给水系统
1.消防水池
（1）每月查看消防水池水位及消防用水不被他用的状况。
（2）每月查看补水设施。 
（3）每年对水源的供水能力进行一次测定。
（4）每年对消防水池进行一次清洗、排污。
2.消防管路系统
（1）观察稳压泵的启动频率，确定管网有无渗漏现象。
（2）外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理。
（3）清除堵塞：系统管道中,可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等。
（4）每季度需对不少于25%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好，并对水流指示器的报警功能进行检查。    
3.稳压泵及气压水罐
每月检查应依据如下步骤进行﹕
（1）打开排气阀，检查是否能够自动加压。
（2）打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。
（3）打开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力较高造成危险应慢慢将阀门打开。 
（四）消防水泵
1.每日查看水泵和阀门的标志；转动阀门手轮，检查阀门状态；观察阀杆及手轮位置；阀杆是否需要加注润滑油。
2.每月在泵房控制柜处启动水泵，查看运行情况。消防水泵应每月启动运转1～3次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月类比自动控制的条件启动运转1～3次。手动、自动控制启水泵1～3次，查信号有否返馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否要加油。运行时间一般不少于5分钟。
3.每月在消防主机控制室启动水泵，查看运行及反馈信号。
4.每月检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。
5.每月检查主、备泵能否自动切换及远程启动测试。
6.每月检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。
7.每月启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。
8.对消防水泵大修一次，添加润滑油，清洗内部杂质。
9.每年度对水泵电动机的维护保养：
（1）电动机轴承润滑油是否加足，有无严重脏污、变质现象。转动转轴，检查旋转是否正常。
（2）电动机是否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好（电动机在运行时应不发热、无异常振动及杂音）。
（3）水泵轴与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。
（4）填料是否明显漏水，有无变形损伤，螺栓螺母是否松动。
（五）电控柜的维护保养
1.每月检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。
2.每月检查线路图及操作说明是否齐全。
3.每月检查电压、电流表的指标是否在规定的范围内。开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。控制盘的指示灯是否正常。
4.每月检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线连接处是否松脱，绝缘是否损伤。
5.类比主泵故障，查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯显示。
（六）水泵接合器
每月查看标志牌、止回阀，冬季做好防冻措施。 
（七）室内消火栓
每月对消火栓进行如下检查﹕
1.确保消火栓周围没有障碍物阻挡,消火栓门锁完好，取用方便。
2.确保消火栓外观整洁、标示清晰、无机械损伤及严重腐蚀。
3.检查消火栓有无生锈漏水现象;栓口的橡胶垫圈等密封件有无损坏或丢失;消火栓的闸阀开启是否灵活，必要时应对阀杆加润滑油。
4.对室内消火栓还应检查消火栓箱内的水枪、水带等设备是否完备配套，水带有无霉腐，破玻按钮工作状态正常。
5.随时抽查消火栓的出水情况。对重点部位的消火栓每年应逐个进行出水检查；对非重点部位的消火栓可按消火栓总数的10％～20％进行出水抽测实验。连接水带、水枪，触发启泵按钮，查看消防泵启动和信号显示。
6.室内消火栓系统还应随时观察消防水池、水箱的水位情况，发现不足应及时补充。
（八）室外消火栓
室外消火栓应每季度进行一次检查保养，其内容主要包括：
1.用专用扳手转动消火栓启闭杆观察其灵活性。必要时加注润滑油。
2.检查出水口闷盖是否密封，有无缺损。
3.检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补。
4.每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验。
5.定期检查消火栓前端阀门井。
6.保证配套器材的完备有效。
（九）自动喷水灭火系统
1.报警阀组
（1）每月检查报警阀组外观、标志牌、压力表是否完整。
（2）每月对报警阀的压力表进行检查,检查报警前、后压力表指示是否正常。阀的前后压力应基本相当，或阀后压力稍高于阀前。
（3）每季度对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及报警阀各部件的工作状态是否正常.
（4）每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，验证系统的供水能力，压力开关的报警功能是否正常。
2.自动喷淋头及管道
（1）每月应对喷头进行一次外观检查，检查喷头无有损坏、锈蚀、漏水现象，发现有不正常的喷头应及时更换；应保证喷头外表清洁，当喷头上有异物时应及时清除,特别是感温元件应无污垢，必要时进行清洗或更换。更换或安装喷头均应使用专用扳手。
（2）各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应小于安装总数的1％，且每种备用喷头不应少于10个。
（3）检查管道有无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固，管道内有无堵塞。
（4）每季度应利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质。
（十）应急照明和疏散指示标志
1.每月应查看应急照明外观是否有损坏、电源是否正常、灯具是否工作正常。
2.每季度对应急照明进行一次功能性测试,按下列方法切断正常供电电源，用秒表测量应急工作状态的持续时间：
（1）自带电源型和子母电源型切断其主供电电源。
（2）集中电源型切断其控制器主电源。
（3）接在消防配电线路上的应急照明灯具，切断非消防电源。
3.使用照度计，测量两个应急照明灯之间地面中心的照度；应符合建筑规的范疏散照度要求；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。
4.配电室、消防控制室、消防水泵房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间，使用照度计测量正常照明时的工作面照度；切断正常照明后，测量应急照明时工作面的最低照度。
5.疏散指示标志
（1）每月查看外观，核对位置及完好情况。
（2）每季度对疏散指示标志进行一次功能性测试﹕
①关闭正常照明，查看发光疏散指示标志的发光情况。
②切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道中心处，用照度计测量地面照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。
（十一）应急广播系统
1.每月在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果。
2.每季度自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。
3.每月在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播。
4.每季度用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音，当大于60dB时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级，并与环境噪音对比。
（十二）防火分隔设施
1.防火门
（1）每月查看外观、关闭效果，双扇门的关闭顺序。
（2）每季度对于疏散通道上设有出入口控制系统的防火门，自动或远端手动输出控制信号，查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。
2.防火卷帘
（1）每月查看外观。
（2）每季度进行下列方式操作，查看卷帘运行情况反馈信号后重定。机械操作机械操作卷帘升降。
（3）触发手动控制按钮。
（4）发散烟雾或不低于54℃热气测试其自动反应状况。
（十三）气体灭火系统维护管理
1.对灭火剂储存容器、选择阀、液流单向阀、高压软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴、压力信号器、安全泄压阀及捡漏报警装置等系统全部组件进行外观检查。
2.气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作。
3.驱动控制盘面板上的指示灯应正常，各开关位置应正确，各连线应无松动现象。
4.火灾探测器表面应保持清洁，应无任何干扰或影响火灾探测器探测性能的擦伤、油渍及油漆。
5.气体灭火系统储存容器内的压力、气动型驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力的90%。
6.预制灭火系统的设备状态和运行状况应正常。
（十四）防排烟系统维护管理
1.防烟、排烟风机手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺钉松动。
2.挡烟垂壁手动或自动启动、复位试验，检查有无升降障碍。
3.挡烟窗手动或自动启动、复位试验，检查有无开关障碍。
4.检查供电线路有无老化、双回路自动切换电源功能。
5.排烟防火阀、送风阀（送风口）和排烟阀（排烟口）手动或自动启动、复位试验检查，有无变形、锈蚀及弹簧性能每半年检查一次，确认性能可靠。
（十五）消防电梯维护管理
1.每月检测首层按钮控制电梯回收层功能。
2.每月测试消防电梯应急操作功能。
3.每月测试电梯轿厢内消防电话通话质量。
4.每月测试电梯排水设备排水功能。
5.每年通过报警联动，测试电梯自动迫降功能。
（十六）灭火器维护管理
1.要建立“消防器材检查表(灭火器)”，登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人；明确维护管理责任人的职责；并张贴在灭火器放置处、使用方法。
2.管理责任人必须依照“消防器材检查表(灭火器)”内容每月检查一次。
检查的内容﹕
（1）灭火器位置应按管理单位之最新规划位置进行摆放,不得随意挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热。
（2）铅封及插销均完好无损,未曾动用。
（3）灭火器压力表的外表面是否变形、损伤；压力表指针应指向绿区或红﹑绿区之间。
（4）灭火器是否在有效期内。
（5）一旦发现灭火器失效或曾动用过应马上通知保卫科更换。
七、维保检测要求:
维保检测工作等于或高于国家标准，完全满足设计要求及功能。维保服务单位负责每年对整个项目进行检测，并根据要求出具消防部门认可的消防系统年度检测报告及月度建筑消防设施维护保养报告。对接相关安全管理部门，及时了解相关消防安全政策、法规、要求，对照落实执行，使本维保项目始终处于高效安全的运行状态。
参考资料
1、《中华人民共和国消防法》；
2、《建筑消防设施维护保养技术规程》（DB15/T 1895-2020）；
3、《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）；
3、《内蒙古自治区建筑消防设施检验规程》（DB15/353-2020）
5、《建筑消防设施检测技术规范》（GB/T 44481-2024）；
6、《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）；
7、《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）；
8、《医疗机构消防安全管理》（WS 308-2019）；
9、《综合医院建筑设计标准》（GB 51039-2014，2024年修订）




（2） 技术要求表
	要求
性质
	编号
	具体服务要求及标准

	 
	1
	严格按照国家、自治区及鄂尔多斯市现行消防规范、规程做好消防系统的维保、检测工作。

	★
	2
	本项目须配备项目负责人、技术负责人各1名；上述2人均须持有在投标单位注册且在有效期内的一级注册消防工程师执业证书，并按要求参与项目月度及年度检测工作，（标书中需提供扫描件）。

	★
	3
	东胜部驻场6名工作人员值班，每班2人值班24小时值守，持有有效的中级建（构）筑物消防员证书或中级消防设施操作员（监控方向）国家职业资格证书。（标书中需提供扫描件）。
值班人员必须能处理消防系统一般故障，如更换感烟、感温、疏散指示灯、安全出口灯、水带、喷淋头等，同时需熟练操作视频监控平台——包括实时轮巡、调阅回放、故障登记报修、人脸录入设备等，遵守消监控室各项制度。

	★
	4
	东康两部安排2名维修技术人员，持有有效的中级建（构）筑物消防员证书或中级消防设施操作员（维保方向）国家职业资格证书，每次维保服务需向保卫科进行维保备案，每次至少2人共同作业。消防系统故障时维修技术人员要随叫随到，全天24小时服务。（标书中需提供扫描件）。

	★
	5
	中标单位编制详细的东康两部维保方案、维保计划，严格按维保方案定期维护保养、测试。

	★
	6
	故障维修完成时间：设备误报，到现场立即解决（10分钟内）；一般故障2小时内解决；较大故障12小时内解决；重大故障48小时内解决，确实无法在规定时间内完成的，中标单位需出专门报告，说明原因和方法，并妥善做足善后措施，确保医院的防火安全。

	★
	7
	根据甲方审核后更换自然老化、损坏的设备、配件、材料，每季度中标单位负责总额1000元以下的设备、配件、材料费用，超出1000元由甲方进行购买需更换的设备、配件、材料，中标单位进行更换，不得收取工时费。

	

★
	8
	消火栓系统、自动喷淋系统、水泵、火灾自动报警系统等维护保养所涉及的低值、易耗的辅助材料如：润滑油、生料带、螺丝、垫片、油漆、弱电电线（10米内）、电工胶带、螺栓、电线管与金属软管（10米内）等及保养维护、检测所涉及的专用仪器工具由中标单位承担。

	
	9
	消火栓、喷淋系统管网破裂涉及更换的工料由甲方承担，中标单位负责提出合理维修方案，配合进行维修。

	
	10
	维修人员在实施维保工作中，如因中标单位的原因造成医院设备损毁、或人员伤害事故，中标单位应承担全部责任。

	★
	11
	每次保养、检测后，中标单位向医院管理部门提供一份由一级注册消防工程师项目负责人和技术负责人签字消防部门认可的保养记录，并由医院的监管人员签字确认，涉及病区需有护士长或科主任签字认可。各项资料清晰规范，分类成册。

	
	12
	维修、值班工作人员遵守医院的管理制度，听从甲方有关人员的正确指挥，严格按照操作规程作业，确保施工安全，维修、值班工作人员人身安全保险由中标单位负责。

	
	13
	检测、调试或维修保养消防系统将可能影响到医院人员的日常生产办公时，提前报请医院管理部门批准后方可进行。

	
	14
	中标单位要保证消防系统原设计所有功能正常，若因维保不到位或维保过失，造成事故的，由中标单位负责，其他原因造成事故的，由公安消防管理部门进行裁定，由责任方负责。

	★
	15
	中标单位要每年出具消防部门认可的消防系统检测年度报告（东康两部），并协助医院做好公安消防的检查工作（如重点消防单位、消防年度检查等）。

	★
	16
	投标单位无条件向医院提供必要的消防技术支持服务，协助医院组织和完成医院定期消防演练、全院消防知识培训，义务配合甲方所有科室做消防培训并制作消防档案记录册，灭火演习、消防疏散演习，免费提供消防疏散演习所使用的烟雾弹，如有需求可提供模拟疏散逃生帐篷，针对重点部位及科室，设置专项应急预案。

	★
	17
	如因乙方维保不及时等原因造成医院在各项检查中发生的行政处罚，维保单位承担全部责任并上缴相关费用。

	★
	18
	每月按计划测试设备，应至少每半年对建筑消防设施进行一次全面检测，保证一年内所有设备全部测试一遍并整理记录成册，确保设备的正常运行。

	 ★
	19
	具备ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围须包含消防设施维护、保养、检测）。（标书中需提供扫描件）。

	★
	20
	服从院方的考核细则（考核细则附后）。

	注：所有技术参数中标“★”项为主要技术参数，任意1条不满足则导致响应无效。






















（3） 考核要求
消防维保考核细则：
（一）消防维保考核标准：为了规范消防维修保养工作,提高消防维保的工作质量,防止消防安全事故的发生,根据《消防维保检测合同》及其它相关规定,制定本方法。
（二）考核对象和考核时间：中标维保公司进场工作开始。
（三）考核时间:每月考核（东康两部分开考核）。
（四）消防维保考核由甲方执行，乙方签字确认；总分100分。 
（五）出勤考核：值班人员必须按时上岗，签到。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
（六）人员配备考核：本项目的项目负责人和技术负责人，必须具备在中标单位注册的合格有效的一级注册消防工程师执业证书；东胜部拟派本项目的6名值班人员，持有有效的中级建（构）筑物消防员证书或中级消防设施操作员国家职业资格证书（监控方向），东康两部安排2名维修技术人员，需持有有效的中级建（构）筑物消防员证书或中级消防设施操作员（维保方向）国家职业资格证书；拟派本项目的全部工作人员必须持证上岗，如更换或者替补人员，中标公司应3日内更换符合要求的工作人员，3日后未完成更换或者补齐人员，按每日/每人200元金额从中标总金额扣除，人员补齐后停止扣除。
（七）维修响应：设备误报，到现场立即解决（10分钟内）；一般故障2小时内解决；较大故障12小时内解决；重大故障48小时内解决，如超出维修响应时间每次考核200-1000元。
（八）维保效果：发现问题及时处理，确保设备的正常运行。
（九）实行百分制考核：严格按维保方案进行全院消防设施设备维护保养、测试。90分及以上为优，80-89分为良，60-79分为合格，60分以下为不合格。当月考核结果为“优”按100元/分、为“良”按200元/分、为“合格”按300元/分、为“不合格”按500元/分，进行阶梯式考核扣款；若连续两个月度考核结果为不合格，甲方有权单方解除合同。年度综合考核平均分为优且履约期间无重大消防安全责任事故的、无严重违约行为的前提下，经双方同意可按中标价格续签下一年度合同。
（十）消防系统检测报告：如维保周期（12个月）内中标单位拒绝或者未办理出具鄂尔多斯市中心医院（东康两部）消防系统年度检测报告，我院自行招标办理，费用支出由中标单位承担。
鄂尔多斯市中心医院消防维保服务考核表
日期：      年     月     日
	考核项目
	考核内容/评分标准
	分值
	考核说明
	得分
	备注

	组织架构
	出现消防故障时，是否能第一时间与管理人员（项目负责人）取得联系，是否定期协助医院完成各类消防检查工作；定期巡查和支援的技术人员是否按时到现场维护、保养、消除设备故障。每发现一次不符扣1分。
	3
	现场检查
	
	

	体系证书
	维保单位应按照国家标准和行业规范的要求，建立质量保证体系；维保单位应有完善的安全管理体系（电子版）。每发现一处不符扣1分。
	2
	查质量管理体系文件；安全生产管理制度、操作规程、应急预案等
	
	

	人员证书
	维保单位项目负责人和技术负责人应持有一级注册消防工程师资格证书，并参与医院日常维保、检测；配合医院做好工程精细化管理，收集、整理施工过程影像资料和精细化资料；维护保养技术人员应持有效“消防设施操作员”职业资格证书（中级及以上维保方向），若涉及电焊、高处、电工等特殊作业，还需持相应的特种作业操作证。每发现一处不符扣1分。
	3
	电子证照或扫描件
	
	

	培训要求
	维保单位应提供本单位派到现场维保人员的技能、安全生产、应急预案、突发事件处置培训记录（含照片、电子扫描件）。每发现一处不符扣1分。
	2
	查维保单位的员工培训记录
	
	

	维保方案
	维保单位应根据本医院项目情况制定具体的维护保养方案，方案包含：维护保养计划、内容及标准（纸质版）。每发现一处不符扣1分。
	2
	查维保方案，符合现行《建筑消防设施的维护管理》GB25201及各系统技术标准的规定
	
	

	危险作业
	危险作业（带电、动火、高空、受限空间）应按医院要求办理相关审批手续。每发现一处不符扣1分。
	2
	现场检查
	
	

	文明施工
	1.统一着工作服，佩戴本单位的工牌；
2.维保作业人员的劳动保护用品（安全帽、安全带、绝缘鞋等）应佩戴齐全；
3.实施维保作业的现场应在明显位置放置正在作业的警示标志及安全护栏。每发现一处不符扣1分。
	2
	现场检查
	
	

	维保用具
	维保人员使用的设备、计量器具（感烟探测器功能试验器、消火栓测压接头、压力表、风速计、声级计、照度计等）应定期校准、检定并合格（设备、计量器具校准标识）。每发现一处不符扣1分。
	2
	现场检查
	
	

	培训实施
	对医院人员的培训，维保单位应制定培训计划，培训内容应包含消防设备的操作、事故应急处置等。每发现一处不符扣1分。
	2
	查培训记录
	
	

	维保实施
	1.维修保养作业时必须2人以上作业，一人操作一人监护；
2.维护保养作业应按维保方案中的计划内容标准执行。每发现一处不符扣1分。
	4
	现场检查
	
	

	检测实施
	1.维保单位应每月对建筑消防设施进行一次巡检，需提前1日向甲方申报巡检方案（纸质版），巡检数量不低于消防设备设施数量的10%，并如实填写《建筑消防设施月维护保养报告书》；
2.维保单位编制检测方案，应至少每年对建筑消防设施进行一次全面检测，编制检测方案，并出具年度检测报告。每发现一处不符扣1分。
	4
	消防设备设施每月检测，全年覆盖；符合现行《建筑消防设施检测技术规程》XF503的规定
	
	

	维修实施
	1.接到甲方报修消防系统发生紧急故障时，维保单位人员应30分钟内（维保单位人员驻场的应在10分钟内）到达现场解决；
2.接到甲方报修消防系统发生一般故障时，维保单位人员应1小时内（维保单位人员驻场的应在10分钟内）到达现场解决；
3.一般故障或备品备件齐全情况下，应在1小时内完成故障处理；
4.因缺少配件暂时不能修复的，维保单位应制定专项保障方案，待配件到货后12小时内完成故障处理。每发现一处不符扣1分。
	4
	现场检查
	
	

	遵章守纪
	不遵守甲方相关规章制度。每发现一次不符扣1分。
	2
	现场检查
	
	

	投诉
	1.服务类投诉（工作态度、服务意识等）；
2.技术类投诉（技术能力不足等）。每发现一次不符扣1分。
	2
	甲方人员投诉
	
	

	备品备件
	乙方检查出损坏的消防设备及主要材料后，材料总额1000元以下（每季度）由乙方负责提供，超出1000元由医院负责提供，乙方负责提供所需设备（器件）规格、型号、数量清单；凡由医院负责的材料，乙方需将更换在的旧材料全部交由甲方保存。每发现一次不符扣1分。
	2
	现场检查
	
	

	应对检查
	维保单位应保证消防系统设施设备的完好性，符合第三方或行政主管部门的检查。每发现一次不符扣1分。
	3
	现场检查
	
	

	人员更换
	维保单位如更换现场维保人员和值班人员应3日内更换符合医院相关证件要求的工作人员，经医院同意后实施更换，3日后未完成更换或者补齐人员，按每日/每人200元金额从中标总金额扣除，人员补齐后停止扣除。每发现一次不符扣1分。
	4
	现场检查
	
	

	人员在岗
	维保公司工作人员在岗情况。每发现少一名工作人员扣1分。
	4
	现场检查
	
	

	消防设施设备维护保养

	火灾自动报警、火灾警报和应急广播系统：
1.火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能；
2.火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示；
3.自动喷淋系统水流指示器、压力开关等信号设备的反馈情况；
4.对备用电源供电系统进行二次主电源和备用电源自动切换试验；
5.室内消火栓及喷淋系统联动功能测试；
6.防火卷帘系统联动功能测试；
7.正压送风、机械排烟系统联动功能测试；
8.声光报警、消防广播、应急照明联动功能测试；
9.消防电梯联动功能测试。
评分标准：有故障，每发现1次扣1分。
	5
	现场检查
	
	

	
	自动喷水灭火系统：
1.定期对进水阀、报警阀进行外观检查，并保证系统无故障状态；
2.检查喷淋管道上各阀门处于正确位置；
3.对消防水池及供水能力测试，及检测水质；
4.对控制柜各操作开关、指示灯，内部接线端子的检查，保证控制面板正常显示；
5.对系统阀门、湿式报警阀、水流指示器，信号蝶阀的功能检验及喷头的检查和测试；
6.对系统管道进行一次重新标识；
7.对末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能；
8.对水泵电机绝缘电阻测试；
9.对稳压泵进行手动及自动试运转测试；
10.对电动泵进行手动及自动试运转测试。
评分标准：
1.不能启动运转喷淋泵扣1分；
2.报警阀放水试验供水、压力开关、水力警铃报警存在故障各扣1分；
3.末端排水，水流指示器报警故障扣1分；
4.消防水池储水量未到达规定水位，水质混浊扣1分；
5.各阀门开闭及铅封有异常扣1分；
6.喷淋管道有跑、冒、漏、滴现象扣1分。
	5
	现场检查
	
	

	
	消火栓系统：
1.对供水装置进行供水能力测试，及时对消防水池及水质进行检查；
2.对控制柜各个操作开关、指示灯，内部接线端子的检查，保证控制面板正常显示；
3.对系统管道进行一次重新标识；
4.对电动机轴承上油，润滑检查及测试；
5.对水泵进行手动及自动测试，检测水泵联动启动功能；
6.对阀门、水泵接合器等进行检查；
7.定期排放管路内的水源，空气，冲洗管道；
8.检查箱内水带是否霉烂，水枪内有无杂物；
9.消防水枪接口处的密封胶圈是否老化，是否有漏水现象以及保持消火栓箱内清洁；
10.检查消火栓管道上各阀门是否处于正确位置，有无锈蚀、滴漏；
11.定期对减压阀、过滤网、止回阀进行清洗；
评分标准：
1.不能启动运转消防泵扣1分；
2.主、备泵不能正常切换扣1分；
3.各阀门启闭有故障扣1分；
4.消火栓管道有跑、冒、漏、滴现象扣1分；
5.消防水池储水量未到达规定水位，水质混浊扣1分；
6.消火栓箱内未清洁一处扣1分；
7.消防栓内水带发霉变质未及时更换一处扣1分。
	5
	现场检查
	
	

	
	防排烟系统：
1.对风机及电源控制箱的检查维护与功能测试
2.对系统进行联动测试
3.定期对风机控制箱进行清洁，螺丝进行紧固
4.检查风机运转情况
评分标准：
1.风机故障未及时修复，每发现一次扣1分
2.控制箱未清洁，每次扣1分
3.未对控制柜接线螺丝松动的进行紧固处理每次扣1分
4.未对系统进行联动测试每次扣2分
	5
	现场检查
	
	

	
	消防电话系统：
1.消防电话系统测试
2.检查各分机的性能
3.对插孔电话进行测试，确保通话正常
评分标准：
1.主机功能故障未及时发现或修复扣1分
2.消防电话损坏，一处扣1分
3.电话未清洁一处扣1分
4.机房、水泵房消防电话不能与中控室进行对讲扣2分
	5
	现场检查
	
	

	
	气体灭火系统：
1.对灭火剂储存装置、驱动装置的检查，灭火剂储量应符合要求
2.对储存容器、容器阀、电磁启动阀、压力表、喷头及整个组对报警控制器，模块箱，端子箱的接线情况检查
3.检查手动应急机械操作装置
评分标准：
1.系统未清洁，扣1分
2.灭火剂泄漏、压力达不到要求扣1分
3.驱动瓶泄漏，驱动气体达不到要求扣1分
4.控制器故障未及时修复扣2分
5.其它系统硬件故障扣1分
	5
	现场检查
	
	

	
	防火门、防火卷帘门系统：
1.对卷帘门的外观检查，卡脱槽位状况
2.对电气控制箱内部电路检查，并测试功能
3.对系统进行手动及自动测试，测试联动控制功能
评分标准：
1.防火门不能正常开关，闭门器有故障扣1分
2.防火卷帘门不能远程及就地控制启停扣2分
3.防火卷帘门框损坏未及时修复每次扣1分
4.未对控箱灰进行清理每次扣1分
5.未对齿轮轴承等传动机构进行润滑处理每次扣2分
	5
	现场检查
	
	

	
	应急照明及疏散指示系统：
1.检查安全出口指示是否正常状态
2.检查安全出口指示是否固定良好
3.测试应急照明灯是否有效
评分标准：
1.应急灯不亮扣1分
2.指示灯不亮未及时更换扣1分
3.未固定扣1分
	5
	现场检查
	
	

	
	灭火器系统：
1.检查灭火器是否有效，是否超压、欠压
2.检查灭火器是否年检
评分标准：
1.灭火器超压、欠压、过期未更换，每次扣1分
2.灭火器破损未更换扣1分
	5
	现场检查
	
	

	
	消防水泡灭火系统：
1.检查消防水泵的远程及就地控制功能，并启动试运行
2.对消防供水水源及水位指示装置进行检查
评分标准：
1.不能启动运转消防泵扣2分
2.消防水池储水量未到达规定水位扣2分
3.无法手动或自动未及时修理扣2分
	4
	现场检查
	
	

	
	维保记录：
检查每月维保巡查、维修、检测、保养各项记录
评分标准：未按时填写，或伪造记录每次扣1分
	2
	现场检查
	
	

	总分：100分
	考核最终得分：

	备注：考核表满分设定为100分，每月进行一次考核，90分及以上为优，80-89分为良，60-79分为合格，60分以下为不合格。当月考核结果为“优”按100元/分、为“良”按200元/分、为“合格”按300元/分、为“不合格”按500元/分进行阶梯式考核扣款；若连续两个月度考核结果为不合格，甲方有权单方解除合同。年度综合考核平均分为优且履约期间无重大消防安全责任事故的、无严重违约行为的前提下，经双方同意可续签下一年度合同。因维保单位原因造成消防系统设施设备损坏或收到行政主管部门的行政处罚维保单位应承担由此给甲方造成的全部损失。考核表经甲方和维保单位双方代表签字认可，考核表作为维保单位费用结算附件。

	甲方签字：                

	维保单位签字：



三、资格审查表
	



资格性审查

	具有独立承担民事责任的能力
	审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	（1）审查投标人2024年或2025年度经会计事务所出具的财务审计报告；
（2）审查投标人基本开户行的开户许可证（或基本存款账户信息表）及基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
以上两项投标人选择其中一项提供即可。

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据（例如增值税，个人所得税等，但不包含工会经费）。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）
2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准）
注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	
	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录
	1.审查“参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录”投标人书面声明函；
2.到提交响应文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标人通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的以上三项信用记录截图或评标现场核实情况为准）

	
	其他资质要求
	无

	
	投标承诺书及法人授权委托书
	符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等）

	
	开标一览表
	符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等）

	
	响应文件规范性、符合性
	响应文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招采文件要求；响应文件的格式、文字、目录、页码等符合招采文件要求或对投标无实质性影响。

	
	主要商务条款
	满足招采文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。

	
	附加条件
	响应文件中不含采购人不能接受的附加条件。

	
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招采文件对联合体投标的相关要求）

	
	技术部分实质性内容
	明确所投全部货物的产品品牌、型号。

	
	
	主要技术参数指标（加“★”项）完全满足或优于招采文件要求。

	
	
	技术参数明确响应程度，逐一对应并作出响应说明。

	
	投标报价
	只能有一个有效报价且不超过采购预算。

	
	其他要求
	招采文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。




第二章 投标人须知
一、报名须知
（一）报名方式（投标人可选择以下任意一种方式报名）
1、现场报名：报名时提供营业执照复印件，复印件要求加盖公章。法人报名需提供身份证复印件，委托代理的提供委托代理书（见附件模板）。此项目报名及开标需为同一人。
2、线上报名：投标人下载附件1，按要求填写报名资料，请在报名时间内将报名资料发送到指定邮箱，开标时将纸质版报名资料同响应文件一起递交（请勿将报名资料装订到响应文件里）。
（邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com）
（二）招采地点：
市中心医院北门西侧人行道路北，好加汇胡同内向北走50米，路东院内办公楼（原工商所办公楼）三楼会议室  
二、响应文件
（一）响应文件的构成及编制要求
响应文件应按照“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。
（二）编制要求
响应文件统一使用A4规格书写、打印，提供封面，并编写目录，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码），所有页面均需加盖公章。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。招采时供应商需将投标所需资料胶印3份（一正两副），并密封携带。
（三）投标报价
1.供应商进行报价时，按“开标一览表”规定的格式报出总价。
2.投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价，否则按无效投标处理。
3.对报价的计算错误按以下原则修正：
3.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。
4.投标报价出现下列情形之一的，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序：
4.1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
4.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
4.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
三、开标
1.开标异议
供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，开标结束后，不再受理对开标过程的异议。
2.投标无效情形
评委将对各位投标人的资质、参数及响应程度、标书制作规范等进行审核，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。
3.有下列情形之一的，视为供应商串通投标：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，表现为制作格式等相同；
（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理或联系人为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商存在控股或参股及管理等关系的；
 说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该项目下的投标活动。
4.中标通知书发放
我院招标办以书面形式向成交供应商发出中标书，中标通知书是合同的重要组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
成交供应商需在规定时间内到指定地点领取中标通知书，须持中标通知书签订成交合同。
四、质疑
（一）供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的，可以在中标结果告知后1个工作日内，以书面形式一次性向我单位提出质疑，可发送至邮箱（邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com），质疑采用实名制。我单位将在7个工作日内以书面形式针对质疑内容作出答复。
（二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字，供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。
（三）供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则质疑无效，自行承担相关不利后果。
对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并不得再参与我院的任何采购项目。
 （四）质疑电话
     纪检监察室   电话：0477-8367180 
 五、投标失信行为黑名单制度
见下页


























投标失信行为黑名单制度
为规范院内招采活动，约束投标供应商行为，保障医院的合法权益，现制定院内招标采购黑名单管理规定。
（一）投标供应商有如下行为的之一的，纳入黑名单目录。
黑名单记录内容：投标厂家名称、法人名称（身份证号）、项目经办人（身份证号）、联系电话等。
1.提供、采用虚假材料进行报名、投标、开标的。
2.报名成功后无故不参加开标或开标迟到。
3.中标后10个工作日内无正当理由未签订采购合同或拒绝签订采购合同；如有正当理由的，需提供经管理科室负责人签字的情况说明交招标办备案后解除。
4.开标后经采购小组审查响应文件，认定有虚假应标、串标、陪标或者围标行为的（例如呈现规律性报价、等差或者等比排列；报价绑定、建立攻守联盟等）；投标资料格式、内容等雷同的。
5.中标后不履行招采文件要求，例如不按时完工或交货、不履行质保条款、将项目私自转包等。
6.所供货物低于参数要求，以次充好、工程项目未按要求施工，未能通过验收，存在欺诈行为等。
7.无故弃标。无故弃标的厂家不予退还投标保证金或履约保证金（为避免中标厂家在规定时间内不供货、或者不弃标行为，在合同中要设置院方可以强制解除合同条款）。
8.经我院认定的其他投标不良行为。
（二）处罚措施
1.违反第1项、第2项、第3项条款的，自确定之日起，一年内不允许再次参加医院的招标采购活动。
2.违反第4项、第5项、第6项条款的，自确定之日起，三年内不允许再次参加医院的招标采购活动。
3.违反第7项、第8项条款造成不良影响的，自确定之日起，永久不允许参加医院的招标采购活动。
以上条款需要管理科室及使用科室共同加强监管，发现问题由管理科室及时报送招标办备案。
三、本制度自下发之日起实施。
六、合同签订
中标单位持中标通知书及合同模板（一式六份，其中管理科室1份、审计科1份、财务科1份、招标办1份、中标供应商2份）同管理科室及分管院领导签订采购合同；合同签订后由招标办审核盖章。

















第三章 响应文件格式与要求
1． 投标供应商应按照以下格式与要求编制响应文件，且应不少于目录中要求的内容。
2． 响应文件应按目录的顺序，编制响应文件。
3． 响应文件统一使用A4规格打印，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码）。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订，所有页面均需加盖公章。
4． 在产品技术参数偏离表中，报名产品的实际技术参数应实事求是，具体应答，如果是对公告中要求的技术参数进行简单地复制粘贴，则取消投标资格，并列入我院招标采购黑名单记录。
5． 响应文件材料的齐全程度，是医院确定最终选择的一个重要因素。
6． 报名单位在响应文件中提供的所有资料必须真实有效，如若提供虚假材料将依法追究其法律责任。
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（封面）
鄂尔多斯市中心医院院内采购项目招采文件
          

投标项目名称
（正本/副本）




投标供应商：

联系人:

联系电话:
 
     年   月   日
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投标承诺书
致：鄂尔多斯市中心医院
本投标人已详细阅读了                   项目招采公告及供应商须知等内容，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：
1、自愿遵守有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。如有违反，无条件接受相关部门的处罚；
2、我方在此声明，本次招采活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；
3、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担响应的法律职责；
4、我方承诺在中标后不将招采项目转包、分包。否则，同意被取消中标资格，并愿意承担任何处罚。
5、我方服从招采文件规定的时间安排，遵守招采有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并理解处罚。
6、保证响应文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。
7.我方一旦中标，将按规定及时与贵单位签订合同。

投标供应商：            (盖公章)

法定代表人(或授权委托人)：            (签字)

日期：   年    月    日






2、 开标一览表
开标一览表

投标供应商：
项目名称：
	投标总报价（元）
	服务期
	入场时间

	大写：
	
	

	小写：
	
	



说明：1、所有价格均使用人民币表示，货币单位为元。
      2、价格应按照“响应文件投标人报价”的要求报价。
      3、格式、内容和签署、盖章必须完整。
    4、《开标一览表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。




法定代表人或授权委托人（签字）：

年     月     日

三、分项报价表（如有）





















四、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：                            
姓名：        性别：        年龄：        职务：         
系                               （供应商名称）的法定代表人。
特此证明
附：法定代表人身份证复印件
注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。


	

身份证正面
	

身份证反面




 

投标供应商：                       （单位公章）


      年      月       日

授权委托人身份证明
鄂尔多斯市中心医院：
兹委托我单位    姓名    参加贵单位组织的 项目名称,授权委托人全权代表我单位处理本项目的报名、投标等工作。我单位对授权委托人签署的内容负全部责任。签署的文件等内容不因授权的撤销而失效，授权委托人无权转委托权。特此委托。
    
	


授权委托人身份证正面




授权人（法定代表人）身份证正面











授权委托人身份证反面




授权人（法定代表人）身份证正面







投标供应商：_____（盖单位章）

法定代表人签字：             

授权委托人签字：             

______年_____月_____日

五、投标供应商基本情况表
（营业执照、资质证书复印件等）


六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料 


七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料 


八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 


九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明 

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。 
特此声明。 

投标供应商：            （加盖公章）
 
年   月   日

十、业绩证明材料（如有）
十一、参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明(后附信用记录截图）


参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录
书面声明函

致：鄂尔多斯市中心医院
 我单位              （投标供应商名称）近三年内，在经营活动中无重大违法记录，特此声明。
若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。



                    投标供应商(加盖公章）：            

                    法定代表人（印章或签字）：            

                          日  期：＿＿年＿＿月＿＿日
 
十二、主要商务要求承诺书 
我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、 采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。 
如有优于招采文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。 
特此承诺。 


投标供应商：             （加盖公章） 


年    月    日 















十三、技术参数偏离表 (包括各项佐证材料）
	序号
	参数性质（是否标★）
	招采技术参数与要求
	投标人提供响应内容
	偏离程度
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	


说明：
1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招采文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招采文件要求。 
2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。 
3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。 
4.若技术参数（非标★项）的响应内容或证明材料与招标文件参数要求不符，按负偏离处理。
14、 其他
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