杂物电梯技术参数和要求

- 杂物电梯参数

★1.1 杂物电梯参数

| 1# 参数表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 | 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 产品名称 | 杂物电梯 | 2 | 产品型号 |  |
| 3 | 层站门数 | 4/2/2（-1F、3F停站） | 4 | 提升高度 | 11730mm |
| 5 | 额定载重量 | 300kg | 6 | 总 高 度 | 16300mm |
| 7 | 基 站 | 负一层 | 8 | 控制形式 | 按钮控制 |
| 9 | 控制技术 | 微电脑 | 10 | 速 度 | 0.4m/s |
| 11 | 机房位置 | 井道上方（无机房） | 12 | 轿厢材质 | 发纹不锈钢 |
| 13 | 轿厢尺寸 | 1000*1000*1200mm | 14 | 厅门材质 | 发纹不锈钢 |
| 15 | 厅门尺寸 | 1000*1200mm | 16 | 开门方式 | 手动上下中分门 |
| 17 | 工作方式 | 落地式 | 18 | 结构形式 | 框架式 |
| 19 | 地坑深度 | 770mm | 20 | 井道尺寸 | 1700*1300mm |
| 21 | 对重方向 | 后对重 | 22 | 开门方向 | 单向式 |
| 层高 | -1F:3930mm，1F:3900mm，2F:3900mm，3F:3800mm |  |  |  |  |
| 2# 参数表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 内容 | 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 产品名称 | 杂物电梯 | 2 | 产品型号 |  |
| 3 | 层站门数 | 4/4/4 | 4 | 提升高度 | 11730mm |
| 5 | 额定载重量 | 300kg | 6 | 总 高 度 | 16300mm |
| 7 | 基 站 | 负一层 | 8 | 控制形式 | 按钮控制 |
| 9 | 控制技术 | 微电脑 | 10 | 速 度 | 0.4m/s |
| 11 | 机房位置 | 井道上方（无机房） | 12 | 轿厢材质 | 发纹不锈钢 |
| 13 | 轿厢尺寸 | 1000*1000*1200mm | 14 | 厅门材质 | 发纹不锈钢 |
| 15 | 厅门尺寸 | 1000*1200mm | 16 | 开门方式 | 手动上下中分门 |
| 17 | 工作方式 | 落地式 | 18 | 结构形式 | 框架式 |
| 19 | 地坑深度 | 770mm | 20 | 井道尺寸 | 1700*1300mm |
| 21 | 对重方向 | 后对重 | 22 | 开门方向 | 单向式 |
| 层高 | -1F:3930mm，1F:3900mm，2F:3900mm，3F:3800mm |  |  |  |  |
| 其它 | 具体尺寸以实际测量为准 |  |  |  |  |

★1.2 电梯设备必须具有有效的特种设备型式试验证书。

二、现场施工管理要求

★2.1 施工前必须服从医院后勤及科室管理安排；手术室、供应室区域施工编制专项防尘、防污染隔离方案，做好前期防护措施，防止施工造成交叉污染，施工时段提前与科室协商，避开诊疗高峰。 2.2 施工全过程做好原有墙体、地面、医疗设备成品保护，施工损坏由成交单位无偿修复并承担损失。

三、旧设备拆除

★3.1 成交单位负责原有杂物电梯整机拆除（轿厢、主机、控制柜、导轨、厅门、随行电缆等全套设备）。 ★3.2 拆除构件、建筑垃圾按照医院指定位置有序堆放，分类处置，做好安全防护。

四、井道底坑改造

★4.1 现场实测底坑深度不满足规范安全空间，成交单位实施向下开挖加深，实施底板结构加固，重新施工底坑防水层、保护层，杜绝渗水积水。 ★4.2 改造完成后，底坑尺寸、安全间隙、缓冲器安装空间必须满足 GB25194、特检验收要求，确保一次性通过监督检验。底坑开挖、结构加固、防水施工质量全部由成交单位负责。

五、厅门外口结构改造

★5.1 改造厅门外口结构，满足操作人员通行、物资操作条件，以科室实际使用要求为准；改造饰面材质应与原墙体洞口材质匹配，外观协调，洞口加固、收口修补全部包含在本项目内。

六、增设检修口

★6.1 在井道合适位置增设检修口，尺寸、位置满足杂物电梯检修、部件更换、日常检查作业空间；检修盖板牢固可靠，满足防火封闭、方便检修开启。

七、特种设备检验验收

★7.1 全部设备、土建改造、安装施工完工后，由成交单位负责整理全套特种设备资料，主动向特种设备检验机构申请监督检验。 ★7.2 项目必须通过特种设备监督检验，取得电梯监督检验合格报告，检验费用包含在总价内。复检因施工、设备质量原因产生的复检费由成交单位承担；未取得检验合格证明前，严禁投入使用。

八、质保、维保及故障响应

★8.1 整机设备、全部土建改造工程质保期 1 年；质保期内免费维保 1 年；质保起算时间：特种设备监督检验合格取得报告之日起。 ★8.2 免费维保包含：按规范定期维保、故障维修、非人为损坏零部件更换、人工、耗材全部费用。 ★8.3 故障响应：接到医院报修通知后30 分钟内到场处置。 8.4 质保期内建立完整维保记录，配合医院特种设备年度检查。因设备、施工、安装质量问题造成安全事故、财产损失，全部责任及赔偿由成交单位承担。

九、其他要求

9.1 成交单位编制完整专项施工方案、安全方案，落实安全生产，购买施工现场安全生产责任险，施工安全责任全部由成交单位承担。 9.2 本项目为交钥匙工程，报价包含全部设备供货、运输、吊装、旧梯拆除清运、底坑开挖、结构加固、防水、厅门洞口改造、检修口增设、安装调试、资料、特检报验、验收、质保维保、垃圾清运、现场恢复等所有工作，采购人不再支付任何增项费用。 9.3 施工方案需保护医院现有管线，不得破坏原有建筑主体结构。