[bookmark: _GoBack]杂物电梯技术参数和要求
1、 杂物电梯参数
★1.1 杂物电梯参数
	1# 参数表

	序号
	项目
	内容
	序号
	项目
	内容

	1
	产品名称
	杂物电梯
	2
	产品型号
	

	3
	层站门数
	4/2/2（-1F、3F停站）
	4
	提升高度
	11730mm

	5
	额定载重量
	300kg
	6
	总 高 度
	16300mm

	7
	基    站
	负一层
	8
	控制形式
	按钮控制

	9
	控制技术
	微电脑
	10
	速    度
	0.4m/s

	11
	机房位置
	井道上方（无机房）
	12
	轿厢材质
	发纹不锈钢

	13
	轿厢尺寸
	1000*1000*1200mm
	14
	厅门材质
	发纹不锈钢

	15
	厅门尺寸
	1000*1200mm
	16
	开门方式
	手动上下中分门

	17
	工作方式
	落地式
	18
	结构形式
	框架式

	19
	地坑深度
	770mm
	20
	井道尺寸
	1700*1300mm

	21
	对重方向
	后对重
	22
	开门方向
	单向式

	 层高
	-1F:3930mm，1F:3900mm，2F:3900mm，3F:3800mm

	2# 参数表

	序号
	项目
	内容
	序号
	项目
	内容

	1
	产品名称
	杂物电梯
	2
	产品型号
	

	3
	层站门数
	4/4/4
	4
	提升高度
	11730mm

	5
	额定载重量
	300kg
	6
	总 高 度
	16300mm

	7
	基    站
	负一层
	8
	控制形式
	按钮控制

	9
	控制技术
	微电脑
	10
	速    度
	0.4m/s

	11
	机房位置
	井道上方（无机房）
	12
	轿厢材质
	发纹不锈钢

	13
	轿厢尺寸
	1000*1000*1200mm
	14
	厅门材质
	发纹不锈钢

	15
	厅门尺寸
	1000*1200mm
	16
	开门方式
	手动上下中分门

	17
	工作方式
	落地式
	18
	结构形式
	框架式

	19
	地坑深度
	770mm
	20
	井道尺寸
	1700*1300mm

	21
	对重方向
	后对重
	22
	开门方向
	单向式

	 层高
	-1F:3930mm，1F:3900mm，2F:3900mm，3F:3800mm

	其它
	具体尺寸以实际测量为准 



 ★1.2 电梯设备必须具有有效的特种设备型式试验证书。
二、现场施工管理要求
★2.1 施工前必须服从医院后勤及科室管理安排；手术室、供应室区域施工编制专项防尘、防污染隔离方案，做好前期防护措施，防止施工造成交叉污染，施工时段提前与科室协商，避开诊疗高峰。 2.2 施工全过程做好原有墙体、地面、医疗设备成品保护，施工损坏由成交单位无偿修复并承担损失。
三、旧设备拆除
★3.1 成交单位负责原有杂物电梯整机拆除（轿厢、主机、控制柜、导轨、厅门、随行电缆等全套设备）。 ★3.2 拆除构件、建筑垃圾按照医院指定位置有序堆放，分类处置，做好安全防护。
四、井道底坑改造
★4.1 现场实测底坑深度不满足规范安全空间，成交单位实施向下开挖加深，实施底板结构加固，重新施工底坑防水层、保护层，杜绝渗水积水。 ★4.2 改造完成后，底坑尺寸、安全间隙、缓冲器安装空间必须满足 GB25194、特检验收要求，确保一次性通过监督检验。底坑开挖、结构加固、防水施工质量全部由成交单位负责。
五、厅门外口结构改造
★5.1 改造厅门外口结构，满足操作人员通行、物资操作条件，以科室实际使用要求为准；改造饰面材质应与原墙体洞口材质匹配，外观协调，洞口加固、收口修补全部包含在本项目内。
六、增设检修口
★6.1 在井道合适位置增设检修口，尺寸、位置满足杂物电梯检修、部件更换、日常检查作业空间；检修盖板牢固可靠，满足防火封闭、方便检修开启。
七、特种设备检验验收
★7.1 全部设备、土建改造、安装施工完工后，由成交单位负责整理全套特种设备资料，主动向特种设备检验机构申请监督检验。 ★7.2 项目必须通过特种设备监督检验，取得电梯监督检验合格报告，检验费用包含在总价内。复检因施工、设备质量原因产生的复检费由成交单位承担；未取得检验合格证明前，严禁投入使用。
八、质保、维保及故障响应
★8.1 整机设备、全部土建改造工程质保期 1 年；质保期内免费维保 1 年；质保起算时间：特种设备监督检验合格取得报告之日起。 ★8.2 免费维保包含：按规范定期维保、故障维修、非人为损坏零部件更换、人工、耗材全部费用。 ★8.3 故障响应：接到医院报修通知后30 分钟内到场处置。 8.4 质保期内建立完整维保记录，配合医院特种设备年度检查。因设备、施工、安装质量问题造成安全事故、财产损失，全部责任及赔偿由成交单位承担。
九、其他要求
9.1 成交单位编制完整专项施工方案、安全方案，落实安全生产，购买施工现场安全生产责任险，施工安全责任全部由成交单位承担。 9.2 本项目为交钥匙工程，报价包含全部设备供货、运输、吊装、旧梯拆除清运、底坑开挖、结构加固、防水、厅门洞口改造、检修口增设、安装调试、资料、特检报验、验收、质保维保、垃圾清运、现场恢复等所有工作，采购人不再支付任何增项费用。 9.3 施工方案需保护医院现有管线，不得破坏原有建筑主体结构。


