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第1章 项目信息

一、商务条款                                       货币单位：元
	序号
	名称
	单位
	数量
	预算小计

	包1
	东胜部院区安防系统升级改造及设备搬迁整合项目
	项
	1
	123000

	包2
	东胜部院区消防系统升级改造及设备搬迁整合项目
	项
	1
	77300

	包3
	东胜部院区五方对讲系统整改项目
	项
	1
	64640

	
	预算总价合计
	264940

	2
	交付使用时间
	合同签订后3日内进场，30天内完成全部施工、系统调试、试运行，达到竣工验收条件。

	3
	质保期
	整体项目质保期不少于2年（自竣工验收合格之日起算，包含新增设备、线缆等）；质保期内提供7×24小时故障响应服务。

	4
	付款方式
	项目竣工验收合格后支付合同总价90%；验收合格后满第二年，无质量问题付清剩余10%。

	5
	交付地点
	鄂尔多斯市中心医院（东胜部）

	6
	投标要求
	本项目分为3包，投标人可分投、可兼投


  

2、 项目概况

（1）项目基本情况介绍：本项目针对我院东胜部三个独立运行的消防中控室实施同室集中整合改造，包含将联动型火灾报警控制器统一迁移、安防平台搬迁、电梯五方对讲系统一体化改造。解决现有设备承载不足、系统分散独立、线路杂乱、机房布局不合理等问题，实现全院安防系统集中统一管理、稳定规范运行，整体工程符合国家现行安防、消防、弱电施工相关规范标准，确保系统完工后正常投入使用并通过验收。投标人应自行踏勘现场，充分掌握现场机房、线缆路由、设备现状、建筑环境，投标报价包含所有现场风险。
（2）技术参数和要求（功能和质量）
包1.
	参数性质
	编号
	技术参数和要求

	★
	1
	平台扩容：本次为软件扩容，基于医院现有综合安防管理平台进行授权扩容，包含300路视频授权，本次采购为永久软件授权，无后续年度授权费用。为保证系统运行稳定性、兼容性，所投产品需与医院原有安防平台以及设备无缝对接，若由此产生的任何费用由投标人自行承担。投标供应商须提供设备制造商针对此项目的对接承诺函加盖厂家公章。
支持多网域访问，支持AD域，支持校时功能，支持数据库的备份和恢复，支持部署组件（服务）到服务器集群，并进行集群管理，支持双机热备，支持IPv6网络环境下平台部署；支持用户以IPv6的方式进行平台访问和业务应用实现；支持通过IPv6的方式添加视频设备、停车场出入口设备、门禁设备等；运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证；支持验证码、连续登录尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式，支持登录密码强度提醒，用户密码强度设置。
支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计，需提供公安部检测报告证明加盖厂家公章；
支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看，需提供公安部检测报告证明加盖厂家公章；
支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态；（需提供公安部检测报告证明加盖厂家公章）
支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；（需提供公安部检测报告证明加盖厂家公章）
支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；
支持知识库搜索、查询、导入、导出、支持经验分享，需提供公安部检测报告证明；
平台安全功能需符合GB35114‑2017公共安全视频监控联网信息安全技术要求；
支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览；
客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示，预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等；支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分；支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段；支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作；支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变。支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况。
支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计。支持巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率，并以列表形式展现计划列表。支持门禁设备接入、管理和控制，支持门和人员通道门禁点管理，支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式；支持门禁权限自动下发更新数据到设备，可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员。

	
	2
	流媒体服务器1台：CPU：配置2颗C86架构处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，末级缓存容量≥16MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200MHz，通道数≥2，位宽≥64；内存：配置64GDDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；硬盘：配置2块600G10KSASHDD硬盘，前置最大可选支持12块3.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘
阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口，其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；

	
	3
	监控设备搬迁调试：实施住院楼监控服务器、存储、配套UPS备用电源等安防设备搬迁至综合楼6层机房；完成教学楼监控系统接入综合楼6楼机房，实现综合楼、教学楼安防监控系统融合对接、统一平台管理。工作内容包含：现有全部安防设备清点登记、现场线路诊断排查、安防网络拓扑规划、光缆敷设及熔接、设备搬迁、安装、接线、系统调试、平台配置、点位联调、故障整改、试运行、竣工资料编制及验收交付等全部相关工作。
搬迁过程中，因中标人拆装、搬运操作不当造成原有设备损坏，由中标人负责维修或更换；老旧设备本身自然老化故障由采购人确认处置。中标人负责核对搬迁后录像存储时长，保障不低于搬迁前存储要求。

	
	4
	本项为包干总价，包含线缆布放、固定、标识、端接、桥架、线管、辅材、施工、测试、路由调整、废弃线缆清运出场全部工作。


包2
	参数性质
	编号
	技术参数和要求

	★
	1
	电缆及敷设：教学楼至住院楼之间敷设NH‑KVVP2‑18×2.5铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆，耐火等级NH‑A级，额定电压450/750V，导体长期允许工作温度70℃，执行标准：GB/T9330‑2020《塑料绝缘控制电缆》、GB/T 19666‑2019《阻燃和耐火电线电缆通则》；敷设总长度≥1200m。综合楼至住院楼之间敷设NH‑KVVP2‑24×2.5铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆，耐火等级NH‑A级，额定电压450/750V，导体长期允许工作温度70℃，执行标准：GB/T9330‑2020《塑料绝缘控制电缆》、GB/T19666‑2019《阻燃和耐火电线电缆通则》；敷设总长度≥800m。电缆档次等同于或优于津达品牌，满足国标要求。到货验收要求：中标人供货电缆须为全新原厂正品，线缆外皮标识清晰，连续印有型号、电压等级、品牌、执行标准、米标；随货附带产品合格证、CCC证书、型式检验报告、产品溯源信息，证书参数应与本项目NH‑A级耐火、NH‑KVVP2‑18×2.5、NH‑KVVP2‑24×2.5规格保持一致；采购人有权在到货后随机抽样委托具备CMA资质的第三方检测机构进行检测，检测不合格的，中标人须无条件更换全部批次电缆，并承担检测费、工期延误等全部损失，由此造成的一切后果由中标人自行承担。

	
	2
	主机移位：将教学楼和综合楼现有机房内火灾报警控制器（消防主机）、消防联动控制器、消防电话总机、应急广播主机、配套 UPS 备用电源、图形显示装置等成套消防控制设备迁移至采购人指定新机房。包含新旧机房之间信号回路、联动控制线、消防广播线、消防电话线、供电线缆敷设，配套桥架、线管、端子箱安装及线路标识；原机房设备安全拆除、设备保护性转运、新机房设备固定安装、接线、主机程序备份与恢复、点位核对、回路测试、单点报警测试、全系统联动逻辑调试、主机接地及等电位接地施工、连续试运行、竣工资料编制、现场培训、竣工验收及质保服务。施工期间须制定消防临时保障方案，采取分段割接、临时值守措施，最大限度缩短系统离线时间，保障现场消防安全；

	
	3
	设备及线路整理调试：完成消防机房相关设备搬移、线缆整理、系统调试及功能测试工作。包含设备保护性拆除、搬运就位、线缆梳理规整、线路核查、重新端接、回路测试、单点报警测试、联动逻辑调试、系统整体试运行、故障排查整改、点位复核、标识制作、竣工资料整理及验收交付等全部内容，施工期间落实临时消防安全保障措施，确保施工过程消防安全；

	
	4
	施工要求：1.投标人须承诺：施工期间采用不停诊、分区分段割接方案，落实过渡期消防临时值守保障，搬迁割接期间保障全院消防系统不间断监测，承担施工期间消防安全责任。2.本项目完工后须完成消防设施检测、系统联调，配合完成消防验收/备案。消防设施检测相关费用包含在本项目投标总价内。3.不接受联合体投标，不允许转包、违法分包。

	★
	5
	其他要求：投标人须为国内独立法人，具备有效营业执照；具备消防设施工程专业承包二级及以上资质、有效安全生产许可证；项目负责人为机电专业二级及以上注册建造师；不少于2名中级消防设施操作员，施工人员持证电工；信用良好，无重大违法、失信记录，不接受联合体投标。本项为包干总价，包含线缆布放、固定、标识、端接、桥架、线管、辅材、施工、测试、路由调整、废弃线缆清运出场全部工作。


包3
	参数性质
	编号
	技术参数和要求

	★
	1
	电数字无线主机：1台，
一、传输方式；无线（三大运营商的物联网信号）
二、传输协议：SIP，网络技术
三、语音编码：G711/722，讲音质量：电信级别。支持SIP服务器，全双工模式对讲、回声消除、支持丢包补偿，自适应抖动传输。
四、抗干扰，采用全数字技术。全数字编码，线路
无损耗。不受天气等影响，
五、工作电压：DC12V，2A
六、工作温度范围：-10℃-70℃七、信号范围：中国
八、音量：大于60DB可调整。
九、对码方式：手机小程序，轻松对码，用户可以通过小程序自己更换电梯呼号及名称。
十、来电显示：电梯的名称、支持汉字和英文两种。
十一、网络：以太网和互联网。主机可接外网使用
十二、设备包卡包流量，至少提供10年流量服务，期满后流量资费明确单价，采购人可自主选择服务商。
生产厂家的售后服务承诺书，具有第三方检验报告，检测报告符合GB/T24475‑2023《电梯远程报警系统》

	★
	2
	数字无线分机：41台，
一、传输方式:无线(运营商的物联网信号)
二、传输协议:SIP，网络技术
三、语音编码:G.711/722，语音质量:电信级别，支持SIP服务器，全双工模式对讲、回声消除、支持丢包补偿，自适应抖动传输。
四、抗干扰:采用全数字技术，全数字编码,线路无损耗，不受天气等原因影响。
五、工作电压:DC12V，2A
六、工作温度范围:-10℃-70℃
七、信号范围:中国
八、音量:大于60DB可调整。
九、对码方式:手机小程序，轻松对码，用户可以通过小程序设置呼叫主机地址。最多可以支持6台主机。
十、来电接听:主机呼叫分机，分机3秒内自动接听。
十一、网络:以太网和互联网。
十二、分机支持电梯数量:1-4台电梯，用户可以根据砚场情况适当选择。
十三、可选配置语音网关，一键呼叫到维保或者物业安保人员手机上，一个分机可支持呼叫三个号码。
十四、呼叫带语音安抚功能
分机防护等级不低于IP54；项目现场如物联网信号不足，中标人须免费配套信号增强设备，相关费用包含在投标总价。
生产厂家的售后服务承诺书，具有第三方检验报告，检测报告符合GB/T24475‑2023《电梯远程报警系统》。

	
	3
	应急电源：41个
输入电源:AC220V，50Hz
包含施工所需的线缆、线管、弯头、桥架等辅材；
输出电压等匹配五方通话相关的主机设备；断电后备续航≥30分钟，满足GB/T24475‑2023国标要求。

	
	4
	五方对讲安装调试：完成医院41部电梯五方对讲系统安装及调试工作。包含对讲设备布放、线缆敷设、接线、机房主机安装、轿厢/轿顶/底坑、值班室分机安装，设备上电、通话测试、回路核查、故障排查、全系统联调，确保电梯轿厢、轿顶、底坑、电梯机房、消防监控值班室五方通话清晰稳定，双向语音通讯可靠；同步完成点位标识、调试记录、竣工资料编制、试运行及验收交付等全部工作。施工须符合电梯相关规范及消防要求，不得对电梯原有安全回路造成影响。调试完成后须联合电梯维保单位共同测试确认。本项为包干总价，包含线缆布放、固定、标识、端接、桥架、线管、辅材、施工、测试、路由调整、废弃线缆清运出场全部工作。











三、资格审查表
	



资格性审查

	具有独立承担民事责任的能力
	审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	（1）审查投标人2024年或2025年度经会计事务所出具的财务审计报告；
（2）审查投标人基本开户行的开户许可证（或基本存款账户信息表）及基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
以上两项投标人选择其中一项提供即可。

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据（例如增值税，个人所得税等，但不包含工会经费）。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）
2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准）
注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	
	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录
	1.审查“参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录”投标人书面声明函；
2.到提交响应文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标人通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的以上三项信用记录截图或评标现场核实情况为准）

	
	其他资质要求
	投标方须提供近三年内至少2场同类学术会议的成功案例（提供合同复印或扫描件）

	
	投标承诺书及法人授权委托书
	符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等）

	
	开标一览表
	符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等）

	
	响应文件规范性、符合性
	响应文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招采文件要求；响应文件的格式、文字、目录、页码等符合招采文件要求或对投标无实质性影响。

	
	主要商务条款
	满足招采文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。

	
	附加条件
	响应文件中不含采购人不能接受的附加条件。

	
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招采文件对联合体投标的相关要求）

	
	技术部分实质性内容
	明确所投全部货物的产品品牌、型号。

	
	
	主要技术参数指标（加“★”项）完全满足或优于招采文件要求。

	
	
	技术参数明确响应程度，逐一对应并作出响应说明。

	
	投标报价
	只能有一个有效报价且不超过采购预算。

	
	其他要求
	招采文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。



第二章 投标人须知
一、报名须知
（一）报名方式（投标人可选择以下任意一种方式报名）
1、现场报名：报名时提供营业执照复印件，复印件要求加盖公章。法人报名需提供身份证复印件，委托代理的提供委托代理书（见附件模板）。此项目报名及开标需为同一人。
2、线上报名：投标人下载附件1，按要求填写报名资料，请在报名时间内将报名资料发送到指定邮箱，开标时将纸质版报名资料同响应文件一起递交（请勿将报名资料装订到响应文件里）。
（邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com）
（二）招采地点：
市中心医院北门西侧人行道路北，好加汇胡同内向北走50米，路东院内办公楼（原工商所办公楼）三楼会议室  
二、响应文件
（一）响应文件的构成及编制要求
响应文件应按照“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。
（二）编制要求
响应文件统一使用A4规格书写、打印，提供封面，并编写目录，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码），所有页面均需加盖公章。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。招采时供应商需将投标所需资料胶印3份（一正两副），并密封携带。
（三）投标报价
1.供应商进行报价时，按“开标一览表”规定的格式报出总价。
2.投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价，否则按无效投标处理。
3.对报价的计算错误按以下原则修正：
3.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。
4.投标报价出现下列情形之一的，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序：
4.1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
4.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
4.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
三、开标
1.开标异议
供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，开标结束后，不再受理对开标过程的异议。
2.投标无效情形
评委将对各位投标人的资质、参数及响应程度、标书制作规范等进行审核，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。
3.有下列情形之一的，视为供应商串通投标：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，表现为制作格式等相同；
（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理或联系人为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商存在控股或参股及管理等关系的；
 说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该项目下的投标活动。
4.中标通知书发放
我院招标办以书面形式向成交供应商发出中标书，中标通知书是合同的重要组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
成交供应商需在规定时间内到指定地点领取中标通知书，须持中标通知书签订成交合同。
四、质疑
（一）供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的，可以在中标结果告知后1个工作日内，以书面形式一次性向我单位提出质疑，可发送至邮箱（邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com），质疑采用实名制。我单位将在7个工作日内以书面形式针对质疑内容作出答复。
（二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字，供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。
（三）供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则质疑无效，自行承担相关不利后果。
对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并不得再参与我院的任何采购项目。
 （四）质疑电话
     纪检监察室   电话：0477-8367180 
 五、投标失信行为黑名单制度
见下页























投标失信行为黑名单制度
为规范院内招采活动，约束投标供应商行为，保障医院的合法权益，现制定院内招标采购黑名单管理规定。
（一）投标供应商有如下行为的之一的，纳入黑名单目录。
黑名单记录内容：投标厂家名称、法人名称（身份证号）、项目经办人（身份证号）、联系电话等。
1.提供、采用虚假材料进行报名、投标、开标的。
2.报名成功后无故不参加开标或开标迟到。
3.中标后10个工作日内无正当理由未签订采购合同或拒绝签订采购合同；如有正当理由的，需提供经管理科室负责人签字的情况说明交招标办备案后解除。
4.开标后经采购小组审查响应文件，认定有虚假应标、串标、陪标或者围标行为的（例如呈现规律性报价、等差或者等比排列；报价绑定、建立攻守联盟等）；投标资料格式、内容等雷同的。
5.中标后不履行招采文件要求，例如不按时完工或交货、不履行质保条款、将项目私自转包等。
6.所供货物低于参数要求，以次充好、工程项目未按要求施工，未能通过验收，存在欺诈行为等。
7.无故弃标。无故弃标的厂家不予退还投标保证金或履约保证金（为避免中标厂家在规定时间内不供货、或者不弃标行为，在合同中要设置院方可以强制解除合同条款）。
8.经我院认定的其他投标不良行为。
（二）处罚措施
1.违反第1项、第2项、第3项条款的，自确定之日起，一年内不允许再次参加医院的招标采购活动。
2.违反第4项、第5项、第6项条款的，自确定之日起，三年内不允许再次参加医院的招标采购活动。
3.违反第7项、第8项条款造成不良影响的，自确定之日起，永久不允许参加医院的招标采购活动。
以上条款需要管理科室及使用科室共同加强监管，发现问题由管理科室及时报送招标办备案。
三、本制度自下发之日起实施。
六、合同签订
中标单位持中标通知书及合同模板（一式六份，其中管理科室1份、审计科1份、财务科1份、招标办1份、中标供应商2份）同管理科室及分管院领导签订采购合同；合同签订后由招标办审核盖章。

















第三章 响应文件格式与要求
1． 投标供应商应按照以下格式与要求编制响应文件，且应不少于目录中要求的内容。
2． 响应文件应按目录的顺序，编制响应文件。
3． 响应文件统一使用A4规格打印，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码）。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订，所有页面均需加盖公章。
4． 在产品技术参数偏离表中，报名产品的实际技术参数应实事求是，具体应答，如果是对公告中要求的技术参数进行简单地复制粘贴，则取消投标资格，并列入我院招标采购黑名单记录。
5． 响应文件材料的齐全程度，是医院确定最终选择的一个重要因素。
6． 报名单位在响应文件中提供的所有资料必须真实有效，如若提供虚假材料将依法追究其法律责任。
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（封面）
鄂尔多斯市中心医院院内采购项目招采文件
          

投标项目名称
（正本/副本）




投标供应商：

联系人:

联系电话:
 
     年   月   日
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投标承诺书
致：鄂尔多斯市中心医院
本投标人已详细阅读了                   项目招采公告及供应商须知等内容，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：
1、自愿遵守有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。如有违反，无条件接受相关部门的处罚；
2、我方在此声明，本次招采活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；
3、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担响应的法律职责；
4、我方承诺在中标后不将招采项目转包、分包。否则，同意被取消中标资格，并愿意承担任何处罚。
5、我方服从招采文件规定的时间安排，遵守招采有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并理解处罚。
6、保证响应文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。
7.我方一旦中标，将按规定及时与贵单位签订合同。

投标供应商：            (盖公章)

法定代表人(或授权委托人)：            (签字)

日期：   年    月    日





2、 开标一览表
开标一览表

投标供应商：
项目名称：
	投标总报价（元）
	交付使用时间
	质保期

	大写：
	
	

	小写：
	
	



说明：1、所有价格均使用人民币表示，货币单位为元。
      2、价格应按照“响应文件投标人报价”的要求报价。
      3、格式、内容和签署、盖章必须完整。
    4、《开标一览表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。




法定代表人或授权委托人（签字）：

年     月     日




三、报名产品情况介绍表（本项目涉及的相关货物、设备）

报名产品情况介绍表

	序号
	产品名称
	品牌
	型号
	生产厂家
	产地
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	














四、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：                            
姓名：        性别：        年龄：        职务：         
系                               （供应商名称）的法定代表人。
特此证明
附：法定代表人身份证复印件
注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。


	

身份证正面
	

身份证反面




 

投标供应商：                       （单位公章）


      年      月       日

授权委托人身份证明
鄂尔多斯市中心医院：
兹委托我单位    姓名    参加贵单位组织的 项目名称,授权委托人全权代表我单位处理本项目的报名、投标等工作。我单位对授权委托人签署的内容负全部责任。签署的文件等内容不因授权的撤销而失效，授权委托人无权转委托权。特此委托。
    
	


授权委托人身份证正面




授权人（法定代表人）身份证正面











授权委托人身份证反面




授权人（法定代表人）身份证正面







投标供应商：_____（盖单位章）

法定代表人签字：             

授权委托人签字：             

______年_____月_____日

五、投标供应商基本情况表
（营业执照、资质证书复印件等）


六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料 


七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料 


八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 


九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明 

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。 
特此声明。 

投标供应商：            （加盖公章）
 
年   月   日

十、业绩证明材料（如有）
十一、参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明(后附信用记录截图）


参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录
书面声明函

致：鄂尔多斯市中心医院
 我单位              （投标供应商名称）近三年内，在经营活动中无重大违法记录，特此声明。
若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。



                    投标供应商(加盖公章）：            

                    法定代表人（印章或签字）：            

                          日  期：＿＿年＿＿月＿＿日
 
十二、主要商务要求承诺书 
我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、 采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。 
如有优于招采文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。 
特此承诺。 


投标供应商：             （加盖公章） 


年    月    日 















十三、技术参数偏离表 
	序号
	参数性质（是否标★）
	招采技术参数与要求
	投标人提供响应内容
	偏离程度
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	


说明：
1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招采文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招采文件要求。 
2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。 
3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。 
4.若技术参数（非标★项）的响应内容或证明材料与招标文件参数要求不符，按负偏离处理。
14、 其他
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