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院内飞线改造服务项目
2026年11月5日
  





第1章 项目信息

一、商务条款                                 货币单位：元
	序号
	名称
	单位
	数量
	预算单价
	预算总价

	1
	院内飞线改造服务项目
	项
	1
	775000
	775000

	
	总价合计
	775000

	2
	交付使用时间
	合同签订后2个月

	3
	质保期
	三年（自验收合格之日起算）

	4
	合同期
	一年

	5
	付款方式
	项目验收合格后支付90%，质保期届满后支付10%

	6
	交付地点
	[bookmark: _GoBack]鄂尔多斯市中心医院

	7
	入场时间
	合同签订后一周


  

2、 项目概况
（1）项目基本情况介绍： 
我院东胜部弱电网络楼宇间的线路，由于受分期建设、分批改造，以及安防系统分步建设、各区域独立部署等影像，存在大量的楼宇间网络、电路飞线，不仅影响美观，更是给网络和生产安全带来了极大的隐患。经前期详细摸排，目前已经基本捋清楚线路的来源和基本情况，现计划对东胜部楼宇间飞线及各楼宇间内网、外网及监控网三网进行梳理和重构。
（2） 技术参数和要求（功能和质量）
	参数性质
	编号
	技术参数和要求

	
	一、交换机（≥1台）：

	
	1
	硬件架构：主控槽位≥2个，业务槽位数≥6个，主控槽位与业务槽位共8个，主控与业务接口分离，主控、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔。

	 
	2
	硬件性能：交换容量≥102Tbps，包转发率≥76800Mpps（以官网最小值为准）。

	
	3
	单台配置：实际配置双主控，≥4个万兆光端口，≥24个千兆电接口，≥48个千兆光接口，≥48个千兆单模光模块，≥2个电源模块。

	
	4
	支持风扇冗余设计，构造一个风扇单元故障，系统温度保持正常，流量不丢包；支持电源冗余设计，拔出一块电源，单板或设备都未下电，流量不丢包，要求提供第三方检测报告证明；

	
	5
	支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，就可以在交换机上对所有上线的AP 进行管理与配置；

	
	6
	支持硬件BFD，最小时间间隔为3ms，要求提供第三方检测报告证明；

	
	7
	实配CPU 防攻击保护功能，支持对协议攻击报文的识别和拦截，保证 CPU 的正常工作；

	
	8
	支持静态聚合链路备份与动态聚合链路备份功能，当参与聚合的端口中某个选中端口 down 掉时，其它选中端口能够接替该端口正常工作，收敛时间均在15ms 以内，要求提供第三方检测报告证明；

	★
	9
	支持基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论在何处登录获得任何IP地址，都拥有相同的访问权限，要求提供第三方检测报告证明；

	
	10
	支持BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/静态路由等，实现各协议的快速故障检测机制，故障检测时间小于50ms；

	
	11
	支持整网管理，支持整网设备的开局管理，管理设备上能查看所有成员设备，设备类型包括交换、路由、AC、AP和防火墙，要求提供第三方检测报告证明；

	★
	12
	支持一虚多技术，通过该功能可以实现创建、删除、单板划入、单板划出交换机的特性，最大支持5个虚拟交换机，要求提供第三方检测报告证明；

	★
	13
	支持以单板为颗粒度划入/划出实现接口、带宽资源分配;虚拟交换机支持二层流量正常转发，不同虚拟交换机的 VLAN 可完全独立、流量隔离，要求提供第三方检测报告证明。

	
	14
	要求提供三年原厂质保服务。产品厂商需具备安全生产标准化三级及以上评审单位资格；要求提供工信部入网证，提供证书扫描件。

	
	二、安防多网合并—技术服务：

	★
	1
	网络架构整体规划：依托现有住院部传输链路进行保留与延伸，搭建双核心网络架构，优化全网路由拓扑，提升网络容错能力与传输稳定性。

	★
	2
	带宽与VLAN精细化设计：楼间上行链路按10G标准建设，满足全院合计6.7Gbps的1665路视频安防并发转发带宽需求；统一划分并配置业务VLAN：视频监控VLAN10、门禁系统VLAN20、入侵报警及巡更系统VLAN30、设备管理VLAN40，实现各安防业务域物理隔离、互不干扰。

	★
	3
	网络安全与QoS策略配置：配置精细化QoS服务质量策略，优先保障视频监控、消防预警核心业务带宽与传输优先级；部署全网安全防护策略，隔离各业务域风险，防范网络攻击，保障院区安防网络安全稳定运行。

	
	三、弱电施工及辅材部分

	
	1
	管网建设优化：
新建院区内弱电和消防管网架构和运营商共享入户主通信管道的建设，实施市政接入点至院内进线间主管道敷设、人（手）孔、套管、防水防火封堵、路由恢复、贯通测试及配套工作，按多家运营商远期接入预留管孔；严格执行通信管道国标、消防及医院感控、诊疗保障管理要求，完工后移交医院统一管孔资源管理，包工包料包验收包质保。

	
	2
	光路系统重建：
各单体楼栋信号统一汇聚至住院4F核心机房，新建4根24芯主干光缆（医疗内网主备2根、外网1根、备用1根），整体规划不少于40条数据、安防专用光缆敷设路线。依托现有住院部传输链路进行保留与延伸，搭建双核心网络架构，优化全网路由拓扑，提升网络容错能力与传输稳定性，带宽与VLAN按照医院要求进行调整配置。安防线路需要按照医院要求，将教学楼、综合楼以及原门诊楼东西住院楼的线路进行重新铺设，分别汇总到中控室与综合六楼机房，并负责网络调试。

	
	3
	18芯控制电缆铺设：
18芯控制电缆≥800米，（路径：教学楼消控室到住院部消控室共1根，沿室外管网、室内桥架。）NH-KVVP2 18×2.5 耐火控制电缆敷设：电缆额定电压 450/750V，敷设环境温度不低于 0℃，最小弯曲半径不小于电缆外径的 12 倍；采用穿管、桥架或电缆沟固定敷设，严禁扭曲、硬弯、强拉；铜带屏蔽层应按设计要求可靠接地；敷设完成后进行绝缘电阻、通断及屏蔽连续性测试，电缆标识清晰，隐蔽部位验收合格。包含穿管、牵引、临时保护、绝缘测试、标识、端头处理、吊顶内/大跨距高空作业等。

	★
	4
	24芯控制电缆铺设：
24芯控制电缆≥1200米，（路径：综合楼消控室到住院部消控室共4根沿室外管网、室内桥架）NH-KVVP2 24×2.5 耐火控制电缆敷设：电缆额定电压 450/750V，敷设环境温度不低于 0℃，最小弯曲半径不小于电缆外径的 13 倍；采用穿管、桥架或电缆沟固定敷设，严禁扭曲、硬弯、强拉；铜带屏蔽层应按设计要求可靠接地；敷设完成后进行绝缘电阻、通断及屏蔽连续性测试，电缆标识清晰，隐蔽部位验收合格。包含穿管、牵引、临时保护、绝缘测试、标识、端头处理、吊顶内/大跨距高空作业等。

	★
	5
	24芯室外单模光缆：
24芯室外单模光缆≥23140米，采用GYTAH58-24B1.3或同规格光缆 ；通信用室外层绞填充式铠装光缆，24芯 G.652D 单模低水峰光纤；结构为磷化钢丝加强芯 + 松套层绞填充 + 双面涂塑铝带纵包 + 双面涂塑皱纹钢带铠装 + 低烟无卤阻燃外护套；短期允许拉伸力不小于 3000N，短期允许压扁力不小于 3000N/100mm；工作温度 -40℃～+70℃；1310nm 衰减系数不大于 0.36dB/km，1550nm 不大于 0.22dB/km；执行 YD/T 901-2018 标准。投标产品须提供现行有效产品认证证书及型式试验报告，批量供货产品应与认证样品保持一致。

	
	6
	48口光纤配线架：
48口光纤配线架≥42台
名称：48口光纤配线架
安装方式:机柜内安装
规格、参数：
（1）灵活的连接器前面板，用来固定连接耦合器
（2）适用于与SC/ST/LC/FC等耦合器的端接
（3）铝合金材质，锁扣式设计，方便安装
（4）固定式设计风格
（5）自带48芯熔接盘，更好保护光纤端接
（6）最大熔接芯数48芯
（7）19"机柜式安装
（8）符合YD/T778标准；

	
	7
	适配器：
适配器≥2016个，规格、参数：
（1）适用于与SC/LC型连接面板搭配使用
（2）适用于单模和多模
（3）应配对使用并安装在光纤连接面板上
（4）采用高精度氧化锆套管
（5）高精度机械尺寸
（6）良好的接插能力
（7）兼容性好
（8）符合YD/T1272.1标准

	
	8
	尾纤：
尾纤数≥2016条，
规格、参数:
（1）适用于光纤熔接使用
（2）护套均为LSZH材料，均严格通过3D测试
（3）高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的接头
（4）卓越的传输特性
（5）采用精密陶瓷插芯
（6）符合YD/T 1258.4标准
（7）可选长度：1m/定制
（8）类型：单模
（9）直径选择：2.0mm/0.9mm
（10）固化胶采用乐泰0151无毒胶，对人体无害，绿色环保，替代了有毒的353ND环氧胶。

	
	9
	光纤熔接：
≥2016芯，单模 G.652D/G.657A 光纤热熔接，采用全自动芯层对准熔接机施工；单模熔接损耗平均值不大于 0.05dB，最大值不大于 0.10dB，95%接头不大于 0.05dB，90%接头不大于 0.03dB；含光缆开剥、纤芯清洁、端面制备、热熔接、热缩保护、盘纤收容、接头盒/终端盒安装、OTDR双向测试、标识标签及竣工资料整理。室外接头盒防护等级不低于 IP55，盘纤弯曲半径不小于 40mm，测试波长 1310nm/1550nm，验收时提供熔接记录及 OTDR测试曲线。

	
	10
	光纤测试：
≥2016芯，光缆链路现场测试与验收，测试仪器采用福禄克 Versiv 平台及配套 CertiFiber Pro/CertiFiber Max 光损耗测试模块、OptiFiber Pro OTDR 模块、光纤端面检测仪，并生成 LinkWare 测试报告。

	★
	11
	线路摸排：
≥1项，对全院现有所有室外飞线光缆、消防控制电缆、网线、信号线开展全覆盖逐条摸排勘测。对每一条线路明确走向、起止点位、用途属性、运行状态，统一标识、登记造册、建立台账，实现全院线路底数清晰、来路明确、去向可查、责任可溯，为后续规整、迁改、割接、拆除施工提供精准依据。提供实施承诺函。

	★
	12
	业务割接：
≥1项，制定平滑割接方案，保障全院网络、安防业务零中断完成新旧系统切换，割接窗口期与业务保护：涉及业务割接、系统切换作业，优先安排夜间、周末等非诊疗高峰窗口期实施；割接前必须完成链路测试、制定回退方案，出现异常立即回滚恢复业务，最大限度降低对医院诊疗、安防、消防系统的影响。提供实施承诺函。

	
	13
	LC-LC光纤跳线3米：
≥350条，规格、参数：单芯单模LC-LC

	
	14
	千兆单模光模块：
≥100个，规格、参数：光模块-单模模块-(1310nm,10km,LC)，满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序

	
	四、工程施工及辅材部分

	
	1
	沥青路面切割破除：
≥112.5㎡，沥青路面切割破除：含放线、切割、破除、基层清理、废料装车及5km以内运输弃置，切割线顺直，破除范围按设计或现场签证确定。

	
	2
	铺装砖拆除及保护：
≥108㎡，含铺装砖拆除、结合层处理、可利用砖块分类码放及成品保护，废料清运至场内指定地点；保护性拆除应控制破损率。

	
	3
	C25混凝土基层：
≥20m³，厚20cm，振捣密实，养护7天 ，车行道基层，强度达标后方可铺面

	
	4
	C25混凝土包封：
≥63m³，模板工程：采用定型钢模板或厚度不小于 15mm 的胶合板，模板需垂直、平整、加固牢靠，且高度需超出管顶 30cm 以上，确保包封厚度达标。

	
	5
	分层对称浇筑：混凝土必须分层浇筑，每层厚度不宜超过 300mm。下料时应从管道两侧同时对称进行，防止单侧受压导致管道偏位。

	
	6
	振捣要求：使用插入式振捣棒振捣密实，但振捣棒严禁直接接触管材，应保持至少 100mm 的安全距离，重点加强管底及接口处的振捣

	
	7
	沥青面层恢复 ：≥112.5㎡，AC-13细粒式，厚5cm，机械摊铺压实 ，与原路面接茬平顺，无明显高差

	
	8
	绿化带恢复 ：≥35㎡，种植土回填+草皮/灌木补种 ，与原绿化品种一致，成活率≥95%

	
	9
	9铺装砖复原 ：≥108㎡，原砖回铺+新砖补配，砂浆坐浆 ，图案对齐，勾缝饱满

	
	10
	旧管网拆除：≥1项，对原住院楼西侧埋深较浅、已阻塞的废旧管网进行拆除。施工前对管内既有电缆、光缆及通信线缆等进行标识、测试和保护，先将线缆临时割接并迁移至一侧安全位置，采取防水、防压、防磨损等临时保护措施。待新管网建设完成后，将线缆按规范重新敷设至新管网内，完成测试、标识、封堵及现场恢复，确保不影响既有系统正常运行，并通过验收。

	
	11
	沟槽开挖 ：≥270m³，三类土，深度1.5m宽度1.2米，狭窄区域作业 ，避开既有管线，机械和人工探坑配合。

	
	12
	余方外运：≥100m³，废弃土方装车、运输、消纳，运距按现场实际核定

	
	13
	钢板临时覆盖 ：≥10块/天，20mm防滑钢板，含固定及警示标识 ，保障院内车辆行人全天候通行

	
	14
	入户穿墙套管：
≥20套，
(1)规格形式：L型弯头一体热镀锌套管，总展开尺寸1.5m×2.5m；一端直段长1.5m，另一段直段长2.5m，转角90°。
(2)公称直径：DN50，Q235B热浸镀锌焊接钢管，外径Φ60.3mm，壁厚≥3.5mm。
(3)表面处理：内外整体热浸镀锌，镀层均匀完整，无漏镀、起皮、鼓包；镀锌层厚度≥85μm。切割、焊接破损位置需现场补防腐。
(4)止水环：穿墙段设置止水环；止水环钢板厚度≥5mm，环宽≥50mm，与套管满焊，焊缝打磨并做防腐修补。
(5)加工要求：90°转角圆滑过渡，无瘪管、变形；管口打磨平整、去除毛刺；整根L型套管直线度达标，无扭曲。
(6)安装密封：套管与内穿管道间隙采用油麻填实+防水密封膏柔性封堵，严禁水泥砂浆硬封堵；预埋固定牢靠，标高、位置准确。

	
	15
	DN50 热浸锌钢管室外管网：≥140米，钢管外径 60.3mm，壁厚 3.5mm，材质 Q235B，执行 GB/T 3091-2025、GB/T 13912 标准，热浸锌镀锌层平均厚度≥65μm，室外埋地环境镀锌层重量宜≥500g/m²；含管道敷设、螺纹连接、支吊架安装、埋地管道二次防腐、明装管道二次防腐、镀锌层破损补口、水压试验、冲洗、回填夯实、标识及验收。管道埋深按设计及当地冻土深度确定，一般不小于 1.0m，穿越车行道不小于 1.2m。

	
	16
	HDPE 七孔梅花管：≥840米，采用 HDPE 七孔梅花管，外径 110mm，单孔内径不小于 32mm，壁厚不小于 2.0mm，环刚度不小于 8kN/m²，拉伸强度不小于 18MPa，执行 YD/T 841.5-2016、GB/T 50374-2018 等现行标准；含管道敷设、承插连接、人孔井预留及管塞封堵、通棒试验、分层回填夯实、车行道段混凝土包封、标识及验收。寒冷地区应采用耐低温 HDPE 材质，埋深按当地冻土深度及设计要求确定。

	
	17
	弱电手孔井 ：≥6座，900×900×1200mm，C30现浇 ，直线段间距≤40m，转弯处、入户处必设

	
	18
	球墨铸铁井盖：≥6套，承载等级 D400 (≥400kN)，尺寸Φ700/Φ600,井盖厚度 ≥40mm,材质要求 球墨铸铁 QT500-7,配置专用工具开启的防盗锁扣

	
	19
	安全围挡 :≥200米,2.0m高装配式彩钢板，含防溢座 ，施工区域全封闭

	
	20
	高空作业车租赁 :≥15台班,曲臂式/剪叉式，含操作员 ，室外高架桥架安装专用，操作员要求持有高空作业证。

	
	21
	原有飞线拆除:≥10000米，废弃线缆及建筑垃圾处置：拆除产生的旧线缆、废料、建筑垃圾须分类清运、合规消纳，不得在院区随意堆放、丢弃；提供清运处置记录作为竣工资料一部分。拆除旧线缆坚持 “先确认在用链路、后拆除” 原则，严禁误拆在用业务线缆。

	
	22
	水转打孔：≥40个，室内外桥架/管路导通需墙面水转打孔，孔径84mm

	
	23
	成品保护 ：≥1项，院感及病区施工管理：病区、手术室、ICU、检验等重点区域施工，投标人须编制院感防护专项措施；施工采取防尘、降噪、防污染措施；施工垃圾每日清理，不得在病区堆放；动火、登高、吊顶内作业必须执行医院内部审批流程，未经审批不得开展作业。施工不得污染医疗环境、医疗设备，对现场造成污染、损坏须无偿修复赔偿.

	
	24
	脚手架/登高措施：≥1项，室内吊顶内作业（层高>3.6m）

	
	25
	系统调试：≥1项，安防平台一体化调试、多控电缆测试 ,软件调试和线路测试

	
	26
	夜间施工：≥1项，医院环境特殊，产生噪音作业必须夜间进行

	★
	27
	室外防雨防火桥架：≥ 260米，200×100 采购及安装：采用封闭式槽式防火桥架，规格 200×100mm，基材 Q235B 冷轧钢板，槽体板厚不小于 1.5mm，盖板板厚不小于 1.2mm；表面热浸锌+防火耐候涂层处理，室外环境热浸锌层平均厚度不小于 65μm，高腐蚀及冻融明显区域宜不小于 80μm；耐火极限按设计确定，常规不低于 60min，重要消防回路宜 90～120min，并提供现行有效耐火型式检验报告；配防雨盖板、防水胶条、泄水孔、连接件、接地跨接件；含测量放线、支吊架制作安装、桥架敷设、防雨盖板安装、伸缩节及补偿装置设置、穿墙穿楼板防火封堵、接地测试及验收。提供产品厂商规格说明或者承诺函。

	
	28
	防雨盖板专用卡扣 ：≥520套，配套200×100桥架，不锈钢/镀锌材质 ，确保密封严密，抗风揭

	
	29
	混凝土预制底座：≥50个，C30混凝土预制件，含橡胶减震垫 ，严禁破坏屋面防水层

	
	30
	屋面水平支架 ：≥80套，热镀锌角钢/槽钢，适配预制底座 ，与底座螺栓连接，不焊接

	
	31
	室内防火桥架 ：≥450米，200×100 室内防火桥架采购及安装：采用封闭式槽式防火桥架，规格 200×100mm，基材 Q235 冷轧钢板，板材厚度1.4mm，表面热浸镀锌/喷塑/防火包覆处理，耐火极限不低于设计要求；配套盖板、连接件、接地跨接件及防火封堵组件。单价包含桥架采购、运输、装卸、支吊架制作安装、桥架敷设、接地跨接、穿墙穿楼板防火封堵、标识及验收。产品须提供 CCC 证书、耐火型式检验报告及防腐检测报告。

	
	32
	吊顶拆除与恢复：≥290㎡，吊顶保护性拆除及原样复原：对石膏板、铝扣板、硅酸钙板吊顶实施保护性拆除，含灯具、风口、喷淋、烟感等附属设施临时拆除与保护；拆除后对原有龙骨系统进行检查、加固、调平、防锈处理，必要时更换吊杆及连接件；按原标高、原排布、原饰面效果复原吊顶，完成石膏板嵌缝防裂、腻子涂料恢复，铝扣板、硅酸钙板复位及板缝处理，并与墙面、风口、灯具、检修口等完成饰面收口。含垃圾清运、防尘降噪及验收。按平方米计量，综合包含拆除、加固、复原、收口及验收等全部费用。

	
	33
	专用检修口：≥15个，吊顶检查口安装：含定位放线、龙骨“井”字形加固、成品铝合金/镀锌钢框检查口安装、盖板制作安装、铰链及锁具配置、防坠装置、边框与饰面板接缝防裂处理、密封胶收口、饰面恢复及验收。石膏板吊顶检查口规格按设计确定，常规不小于450×450mm；上人检查口不小于600×600mm；设备专用检查口按设备外廓每侧增加200mm。潮湿区域应采用耐腐蚀边框并做好防水密封。

	
	34
	工程施工总体要求：
包含沥青路面切割破除与恢复、铺装砖拆除保护与复原、管沟沟槽开挖与分层回填、余方外运、施工区域钢板临时覆盖、成品保护等全部配套工序。贯通各单体建筑汇聚机房至东住院楼四层核心机房的物理传输链路，全线户外开槽需采用C25混凝土全包封防护施工，有效增强管线抗碾压、抗沉降、抗外力扰动能力，确保院区通信管网结构稳固、长期安全稳定运行。










三、资格审查表
	



资格性审查

	具有独立承担民事责任的能力
	审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	（1）审查投标人2024年或2025年度经会计事务所出具的财务审计报告；
（2）审查投标人基本开户行的开户许可证（或基本存款账户信息表）及基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
以上两项投标人选择其中一项提供即可。

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据（例如增值税，个人所得税等，但不包含工会经费）。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）
2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准）
注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	
	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录
	1.审查“参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录”投标人书面声明函；
2.到提交响应文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标人通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的以上三项信用记录截图或评标现场核实情况为准）

	
	其他资质要求
	（如有）

	
	投标承诺书及法人授权委托书
	符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等）

	
	开标一览表
	符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等）

	
	响应文件规范性、符合性
	响应文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招采文件要求；响应文件的格式、文字、目录、页码等符合招采文件要求或对投标无实质性影响。

	
	主要商务条款
	满足招采文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。

	
	附加条件
	响应文件中不含采购人不能接受的附加条件。

	
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招采文件对联合体投标的相关要求）

	
	技术部分实质性内容
	明确所投全部货物的产品品牌、型号。

	
	
	主要技术参数指标（加“★”项）完全满足或优于招采文件要求。

	
	
	技术参数明确响应程度，逐一对应并作出响应说明。

	
	投标报价
	只能有一个有效报价且不超过采购预算。

	
	其他要求
	招采文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。



第二章 投标人须知
一、报名须知
（一）报名方式（投标人可选择以下任意一种方式报名）
1、现场报名：报名时提供营业执照复印件，复印件要求加盖公章。法人报名需提供身份证复印件，委托代理的提供委托代理书（见附件模板）。此项目报名及开标需为同一人。
2、线上报名：投标人下载附件1，按要求填写报名资料，请在报名时间内将报名资料发送到指定邮箱，开标时将纸质版报名资料同响应文件一起递交（请勿将报名资料装订到响应文件里）。
（邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com）
（二）招采地点：
市中心医院北门西侧人行道路北，好加汇胡同内向北走50米，路东院内办公楼（原工商所办公楼）三楼会议室  
二、响应文件
（一）响应文件的构成及编制要求
响应文件应按照“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。
（二）编制要求
响应文件统一使用A4规格书写、打印，提供封面，并编写目录，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码），所有页面均需加盖公章。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。招采时供应商需将投标所需资料胶印3份（一正两副），并密封携带。
（三）投标报价
1.供应商进行报价时，按“开标一览表”规定的格式报出总价。
2.投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价，否则按无效投标处理。
3.对报价的计算错误按以下原则修正：
3.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。
4.投标报价出现下列情形之一的，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序：
4.1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
4.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
4.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
三、开标
1.开标异议
供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，开标结束后，不再受理对开标过程的异议。
2.投标无效情形
评委将对各位投标人的资质、参数及响应程度、标书制作规范等进行审核，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。
3.有下列情形之一的，视为供应商串通投标：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，表现为制作格式等相同；
（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理或联系人为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商存在控股或参股及管理等关系的；
 说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该项目下的投标活动。
4.中标通知书发放
我院招标办以书面形式向成交供应商发出中标书，中标通知书是合同的重要组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
成交供应商需在规定时间内到指定地点领取中标通知书，须持中标通知书签订成交合同。
四、质疑
（一）供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的，可以在中标结果告知后1个工作日内，以书面形式一次性向我单位提出质疑，可发送至邮箱（邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com），质疑采用实名制。我单位将在7个工作日内以书面形式针对质疑内容作出答复。
（二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字，供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。
（三）供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则质疑无效，自行承担相关不利后果。
对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并不得再参与我院的任何采购项目。
 （四）质疑电话
     纪检监察室   电话：0477-8367180 
 五、投标失信行为黑名单制度
见下页























投标失信行为黑名单制度
为规范院内招采活动，约束投标供应商行为，保障医院的合法权益，现制定院内招标采购黑名单管理规定。
（一）投标供应商有如下行为的之一的，纳入黑名单目录。
黑名单记录内容：投标厂家名称、法人名称（身份证号）、项目经办人（身份证号）、联系电话等。
1.提供、采用虚假材料进行报名、投标、开标的。
2.报名成功后无故不参加开标或开标迟到。
3.中标后10个工作日内无正当理由未签订采购合同或拒绝签订采购合同；如有正当理由的，需提供经管理科室负责人签字的情况说明交招标办备案后解除。
4.开标后经采购小组审查响应文件，认定有虚假应标、串标、陪标或者围标行为的（例如呈现规律性报价、等差或者等比排列；报价绑定、建立攻守联盟等）；投标资料格式、内容等雷同的。
5.中标后不履行招采文件要求，例如不按时完工或交货、不履行质保条款、将项目私自转包等。
6.所供货物低于参数要求，以次充好、工程项目未按要求施工，未能通过验收，存在欺诈行为等。
7.无故弃标。无故弃标的厂家不予退还投标保证金或履约保证金（为避免中标厂家在规定时间内不供货、或者不弃标行为，在合同中要设置院方可以强制解除合同条款）。
8.经我院认定的其他投标不良行为。
（二）处罚措施
1.违反第1项、第2项、第3项条款的，自确定之日起，一年内不允许再次参加医院的招标采购活动。
2.违反第4项、第5项、第6项条款的，自确定之日起，三年内不允许再次参加医院的招标采购活动。
3.违反第7项、第8项条款造成不良影响的，自确定之日起，永久不允许参加医院的招标采购活动。
以上条款需要管理科室及使用科室共同加强监管，发现问题由管理科室及时报送招标办备案。
三、本制度自下发之日起实施。
六、合同签订
中标单位持中标通知书及合同模板（一式六份，其中管理科室1份、审计科1份、财务科1份、招标办1份、中标供应商2份）同管理科室及分管院领导签订采购合同；合同签订后由招标办审核盖章。

















第三章 响应文件格式与要求
1． 投标供应商应按照以下格式与要求编制响应文件，且应不少于目录中要求的内容。
2． 响应文件应按目录的顺序，编制响应文件。
3． 响应文件统一使用A4规格打印，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码）。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订，所有页面均需加盖公章。
4． 在产品技术参数偏离表中，报名产品的实际技术参数应实事求是，具体应答，如果是对公告中要求的技术参数进行简单地复制粘贴，则取消投标资格，并列入我院招标采购黑名单记录。
5． 响应文件材料的齐全程度，是医院确定最终选择的一个重要因素。
6． 报名单位在响应文件中提供的所有资料必须真实有效，如若提供虚假材料将依法追究其法律责任。
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（封面）
鄂尔多斯市中心医院院内采购项目响应文件
          

投标项目名称
（正本/副本）




投标供应商：

联系人:

联系电话:
 
     年   月   日
 



目录

一、投标承诺书....................................................            
二、开标一览表.....................................................
三、报名产品详细情况表.............................................
四、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明.........................
五、投标供应商基本情况表...........................................
六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料....................... 
七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料........... 
八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录........................ 
九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明.................... 
十、检测报告、承诺函等材料.........................................
十一、参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明........ 
十二、主要商务要求承诺书 ...........................................
十三、技术偏离表.................................................... 
十四、售后服务......................................................
十五、其它..........................................................










投标承诺书
致：鄂尔多斯市中心医院
本投标人已详细阅读了                   项目招采公告及供应商须知等内容，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：
1、自愿遵守有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。如有违反，无条件接受相关部门的处罚；
2、我方在此声明，本次招采活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；
3、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担响应的法律职责；
4、我方承诺在中标后不将招采项目转包、分包。否则，同意被取消中标资格，并愿意承担任何处罚。
5、我方服从招采文件规定的时间安排，遵守招采有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并理解处罚。
6、保证响应文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。
7.我方一旦中标，将按规定及时与贵单位签订合同。

投标供应商：            (盖公章)

法定代表人(或授权委托人)：            (签字)

日期：   年    月    日





2、 开标一览表
开标一览表

投标供应商：
项目名称：
	投标总报价（元）
	交付使用时间
	质保期（年）

	大写：
	
	

	小写：
	
	



说明：1、所有价格均使用人民币表示，货币单位为元。
      2、价格应按照“响应文件投标人报价”的要求报价。
      3、格式、内容和签署、盖章必须完整。
    4、《开标一览表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。




法定代表人或授权委托人（签字）：

年     月     日



分项报价表（如有）










































三、报名产品情况介绍表

报名产品情况介绍表

	序号
	产品名称
	品牌
	型号
	生产厂家
	产地
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	





四、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：                            
姓名：        性别：        年龄：        职务：         
系                               （供应商名称）的法定代表人。
特此证明
附：法定代表人身份证复印件
注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。


	

身份证正面
	

身份证反面




 

投标供应商：                       （单位公章）


      年      月       日

授权委托人身份证明
鄂尔多斯市中心医院：
兹委托我单位    姓名    参加贵单位组织的 项目名称,授权委托人全权代表我单位处理本项目的报名、投标等工作。我单位对授权委托人签署的内容负全部责任。签署的文件等内容不因授权的撤销而失效，授权委托人无权转委托权。特此委托。
    
	


授权委托人身份证正面




授权人（法定代表人）身份证正面











授权委托人身份证反面




授权人（法定代表人）身份证正面







投标供应商：_____（盖单位章）

法定代表人签字：             

授权委托人签字：             

______年_____月_____日

五、投标供应商基本情况表
（营业执照、资质证书等复印件）


六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料 


七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料 


八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 


九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明 

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。 
特此声明。 

投标供应商：            （加盖公章）
 

年   月   日

十、检测报告、承诺函等材料
十一、参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明(后附信用记录截图）


参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录
书面声明函

致：鄂尔多斯市中心医院
 我单位              （投标供应商名称）近三年内，在经营活动中无重大违法记录，特此声明。
若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。



                    投标供应商(加盖公章）：            

                    法定代表人（印章或签字）：            

                          日  期：＿＿年＿＿月＿＿日
 
十二、主要商务要求承诺书 
我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、 采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。 
如有优于招采文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。 
特此承诺。 


投标供应商：             （加盖公章） 


年    月    日 















十三、技术参数偏离表 （包括各项佐证材料）
	序号
	参数性质（是否标★）
	招采技术参数与要求
	投标人提供响应内容
	偏离程度
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	


说明：
1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招采文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招采文件要求。 
2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。 
3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。 
4.若技术参数（非标★项）的响应内容或证明材料与招标文件参数要求不符，按负偏离处理。

14、 售后服务
十五、其它
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